151/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 6 odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví požadavky na účinnost užití energie

pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie u

a) parních,  horkovodních a  teplovodních sítí  a sítí  pro rozvod

teplé  užitkové  vody  a  chladu  včetně  přípojek,  s výjimkou

chladicí vody z energetických  a technologických procesů, která

odvádí tepelnou energii do okolního prostředí,

b) předávacích nebo výměníkových stanic,

c) zařízení  pro  vnitřní  rozvod  tepelné  energie  včetně chladu

a teplé užitkové vody v budovách (dále jen "vnitřní rozvod").

(2)  Vyhláška  stanoví   způsob  zjišťování  tepelných  ztrát

zařízení  pro  rozvod  tepelné  energie  a  vnitřní rozvod tepelné

energie včetně chladu a teplé užitkové vody.

§ 2

Rozsah úpravy

(1)  Vyhláška se  vztahuje na  nově zřizovaná  zařízení podle

§ 1 odst.  1 a na  části zařízení podle  § 1 odst.  1, u nichž  se

provádí  změna  dokončených  staveb  v  rozsahu  podle  zvláštního

právního předpisu,1) (dále jen "rekonstrukce zařízení").

(2)  Vyhláška se  vztahuje na  nově zřizovaná  zařízení a  na

rekonstrukce zařízení, k nimž bylo vydáno stavební povolení po dni

nabytí účinnosti této vyhlášky.

------------------------------------------------------------------

1) § 139b odst. 1  a 3 zákona č. 50/1976  Sb., o územním plánování

a stavebním   řádu  (stavební   zákon),  ve   znění  pozdějších

předpisů.

§ 3

Účinnost užití rozvodu tepelné energie

(1)  Tepelná síť  se dimenzuje  tak, aby  roční využití  její

schopnosti  přenosu tepelné  energie bylo  co největší. Prokáže-li

optimalizační  výpočet výhodnost  samostatného potrubí  pro provoz

mimo otopné  období, dimenzuje se  potrubí podle ekonomické  měrné

tlakové ztráty.

(2)  Hodinová  ztráta  oběhové  vody  netěsnostmi při provozu

v uzavřené tepelné síti může dosáhnout  nejvýše 0,15 % z celkového

objemu  soustavy,  při  dlouhodobějším  překračování  se provádějí

opatření k jejímu  snížení. Hodnota vyšší než 0,5  % je považována

za  poruchu,  kterou  provozovatel  dotčeného  zařízení pro rozvod

tepelné energie  neprodleně odstraní. O  provedených opatřeních se

činí záznam v provozní evidenci.

(3) Účinnost užití energie z  hlediska její dopravy je určena

vztahem A) uvedeným v příloze č. 1.

(4)  Účinnost užití  energie  z  hlediska tepelných  ztrát je

určena vztahem B) uvedeným v příloze č. 1.

(5)  Při  navrhování  nových  a  při rekonstrukci stávajících

tepelných sítí  se použije řešení, pro  které má minimální hodnotu

energetická  účinnost  z  hlediska  dopravy  tepelné energie éta c

a účinnost  z hlediska  tepelných ztrát  éta z. Minimální  hodnoty

nemusí  být  dodrženy,  pokud  je  navrženo  výhodnější  řešení na

základě optimalizačního  výpočtu, který porovnává  různou tloušťku

a druh  tepelné   izolace,  druh  a   parametry  teplonosné  látky

a teplotní rozdíl  a zahrnuje náklady na  pořízení, zejména odpisy

a úroky  z úvěrů,  dále dopravní  a tepelné  ztráty, údržbu a dobu

provozu a životnosti.

(6)  V  provozních  podmínkách  se  účinnosti  užití  energie

z hlediska  dopravy  éta c  a  z  hlediska  tepelných  ztrát éta z

vyhodnocují jedenkrát ročně.

§ 4

Teplonosná látka a její parametry v tepelném rozvodu

(1) Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody a všude tam, kde

to pro daný účel postačuje,  volí se přednostně pro přenos tepelné

energie teplá voda do  90 st. C nebo do 110 st.  C. Horká voda nad

110 st. C se použije pro rozsáhlé tepelné sítě určené k zásobování

rozlehlých  sídlišť,  obcí  a  vzdálených  odběratelů.  Pára  jako

teplonosná látka  se použije jen tam,  kde je to tepelně-technicky

opodstatněné a  zdůvodněné optimalizačním výpočtem,  a zejména pro

technologické účely.

(2) Výpočtová  teplota ve vratném potrubí  se volí nižší nebo

rovna  70 st.  C. Vyšší  hodnotu než  70 st.  C, zejména  z důvodů

akumulace  tepla   v  síti,  je   nutno  zdůvodnit  optimalizačním

výpočtem.

(3) Teplá nebo horká voda  pro vytápění se v průběhu otopného

období  udržuje podle  klimatických podmínek  na teplotě  nezbytně

nutné pro  zajištění dodávky tepelné  energie potřebné k  dosažení

tepelné pohody uživatelů napojených bytových a nebytových prostor.

(4) Tlak v teplovodní a horkovodní síti se za provozu udržuje

ve  výši,   která  zajišťuje,  že   v  žádné  části   potrubí  ani

v připojeném odběrném  tepelném zařízení nedojde  k odpaření vody.

Ve vratném potrubí se udržuje trvale přetlak.

(5) Parametry páry se volí tak, aby s ohledem na úbytek tlaku

a teploty  v  síti  byly  uspokojeny  požadavky  všech  napojených

odběratelů  a  aby  při   její  dopravě  byla  omezena  kondenzace

v potrubí. K tomu se přihlédne i při dimenzování potrubí.

(6)  Při  rekonstrukci  parní   tepelné  sítě  se  pára  jako

teplonosná  látka  nahradí  v  souladu  s  odstavcem 1 teplou nebo

horkou vodou postupně ve všech částech nebo samostatných okruzích,

kam  je dodávána  tepelná energie  pro vytápění  a ohřev  užitkové

vody, nebo i pro technologické účely.

§ 5

Vnitřní rozvod tepelné energie

(1)  Každý  spotřebič  tepelné  energie  se  opatří armaturou

s uzavírací schopností,  pokud to jeho technické  řešení a použití

připouští.  Každé otopné  těleso  se  opatří ventilem  s uzavírací

a regulační schopností s regulátorem pro zajištění místní regulace

a u dvoubodového  napojení vyjma jednotrubkových  otopných soustav

též  regulačním šroubením,  pokud se  nejedná o  případ podle  § 8

odst. 5.

(2)  Každý parní  spotřebič nebo  v technicky odůvodnitelných

případech skupina  spotřebičů se opatří  zařízením, zejména vhodně

voleným   odvaděčem  kondenzátu,   zabraňujícím  vstupu   páry  do

kondenzátního potrubí, s výjimkou  spotřebičů s regulací výkonu na

straně  kondenzátu. Každý  parní spotřebič  ve skupinovém zapojení

připojený  na  společný  kondenzátní   uzávěr  se  vybaví  zpětnou

a uzavírací armaturou.

(3) Pro vytápění s nuceným oběhem otopné vody se volí teplota

vody  na přívodu  do otopného   tělesa do  75 st. C.  Pro vytápění

s přirozeným oběhem otopné vody se volí teplota vody na přívodu do

otopného tělesa do 90 st. C.

(4)  Ke  snížení  teploty  a  využití  odparu  v kondenzátním

systému se  instalují uvolňovače páry,  které zajišťují vychlazení

kondenzátu pod 100 st. C.

(5)   Tepelná  energie   předávaná  do   vytápěného  prostoru

z neizolovaného potrubí se považuje  za trvalý tepelný zisk, který

se  uvažuje  při  návrhu  tepelného  výkonu  otopných  těles podle

tabulek 1 a  2 v příloze č. 2,  jestliže projektovaná teplota vody

v rozvodu  je rovna  nebo vyšší   než 60  st. C.  Přípojné potrubí

k otopnému tělesu se respektuje až od délky 2 m.

§ 6

Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie

a vnitřní rozvod tepelné energie pro vytápění a

technologické účely a pro rozvod teplé užitkové vody

(1)  Část  tepelné  sítě,  kterou  prochází  teplonosná látka

o teplotě vyšší než 40 st. C, se vybaví tepelnou izolací. Pokud je

třeba zajistit vychlazení kondenzátu  pod určenou teplotu, izolace

se neinstaluje na kondenzátní potrubí a nádrže.

(2)  Tepelná izolace  se chrání  před mechanickým poškozením.

Vnější povrch  izolovaného potrubí se  upraví tak, aby  byl odolný

vůči  vnějšímu  prostředí  a  slunečnímu  záření. Zvlhnutí tepelné

izolace se brání opatřením  k ochraně před atmosférickou vlhkostí,

u bezkanálového   provedení  před   zemní  vlhkostí,   při  vedení

v kanálech před vnikáním podzemní a povrchové vody.

(3) Tepelná izolace u  vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou

do 110 st. C se navrhuje tak,  že její povrchová teplota je o méně

než  20  K  vyšší  oproti  teplotě  okolí  a  u  vnitřních rozvodů

s teplonosnou látkou nad 110 st. C  o méně než 25 K oproti teplotě

okolí, není-li projektem na základě technicko-ekonomického výpočtu

stanoveno jinak.

(4)  Na  všech  vnitřních   rozvodech  se  instaluje  tepelná

izolace, pokud nejsou určeny  k vytápění nebo temperování okolního

prostoru.

(5)  Izolace armatur  a  přírub  se provádí  jako snímatelná.

Izolace  se  nepožaduje  u  armatur,  kde  by to ohrožovalo jejich

funkci  nebo  podstatně  ztěžovalo   manipulaci  s  nimi,  zejména

u pojistných ventilů a odvaděčů kondenzátu.

(6) Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná

jako u potrubí téže jmenovité světlosti.

(7)  Při výpočtu  tepelných ztrát  rozvodů se  tepelné ztráty

armaturami, uložením  a kompenzátory násobí  opravným součinitelem

na délku potrubí

a) u bezkanálového uložení 1,15,

b) při vedení v kanálech 1,25,

c) u nadzemního nebo pozemního vedení 1,30.

(8) Pro  tepelné izolace rozvodů  se použije materiál  mající

součinitel  tepelné vodivosti  lambda u  rozvodů menší  nebo roven

0,045  W/m.K a  u vnitřních  rozvodů menší  nebo roven 0,040 W/m.K

(hodnoty  lambda  udávány  pro  0  st.  C),  pokud  to  nevylučují

bezpečnostně technické požadavky.

(9) Tloušťka tepelné izolace u  vnitřních rozvodů do DN 20 se

volí >= 20  mm; u DN 20 až DN  35 se volí >= 30 mm;  u DN 40 až DN

100  se volí  >= DN;  nad DN  100 se  volí >=  100 mm. U vnitřních

rozvodů plastových a měděných  potrubí se tloušťka tepelné izolace

volí podle  vnějšího průměru potrubí  nejbližšího vnějšímu průměru

potrubí  řady DN.  U rozvodů  se tloušťka  tepelné izolace stanoví

optimalizačním výpočtem.

(10) Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem,

křížení potrubí, ve spojovacích místech, u centrálního rozdělovače

a u přípojek  k otopným tělesům,  které nejsou delší  než 8 m,  se

volí  poloviční  tloušťka  tepelné  izolace  uvedená  v ustanovení

odstavce 9.

(11)   Při   nižších   hodnotách   lambda,   než  je  uvedeno

v ustanovení  odstavce 8,  se minimální  tloušťka tepelné  izolace

(de-d)/2  stanoví  výpočtem  tak,  aby  součinitel  prostupu tepla

vztažený  na jednotku  délky potrubí  k byl  menší nebo roven 0,35

W/m.K. Výpočet se provede podle vztahu uvedeného v příloze č. 3.

§ 7

Předávací stanice a jejich vybavení

(1)  Každý  zdroj  tepelné  energie  pro  ústřední  vytápění,

popřípadě  k němu  připojené  předávací  stanice se  k zabezpečení

hospodárného  nakládání s  tepelnou energií  teplem a rovnovážného

stavu mezi  výrobou a spotřebou  tepelné energie vybaví  zařízením

automaticky regulujícím teplotu otopné  vody, zejména v závislosti

na  průběhu   klimatických  podmínek  nebo   venkovní  teploty  ve

spolupráci  s teplotou  vnitřní ve  vytápěném prostoru  nebo podle

zátěže, nebo  regulátorem tlaku páry.  Požadavek se nevztahuje  na

kotelnu s násypnými kotli na tuhá paliva.

(2) V  odběrném tepelném zařízení  se trvale udržuje  tlakový

rozdíl ve  výši, která umožňuje regulaci  vytápění a teploty teplé

užitkové vody u spotřebitelů.

(3)  Předávací stanice  se přednostně  zřizují samostatně pro

jednotlivé odběratele. Společné stanice pro více odběratelů se při

rekonstrukcích  nahrazují  stanicemi  pro  jednotlivé  odběratele.

Pokud je  ze závažných důvodů  použito odchylné řešení,  doloží se

optimalizačním výpočtem.

(4) Při  navrhování regulace v předávacích  stanicích se volí

způsob podle technicko-ekonomického výpočtu nejvýhodnější.

(5) Ohřev  teplé užitkové vody je  u předávacích stanic řešen

vždy  jako tlakově  nezávislý  s  oddělením ohřívající  a ohřívané

teplonosné látky teplosměnnou plochou.

(6)  Předávací  stanice  se  vybavuje  automatickou  regulací

teploty otopné vody. Druh použité regulace se volí podle maximálně

dosažitelných úspor tepelné energie.

(7)   U  vodního   primárního  rozvodu   se  u   nových  nebo

rekonstruovaných  předávacích stanic  provede opatření  zamezující

překročení  maximálního  dovoleného  průtoku  na  primární  straně

rozvodu  u  odběratele.  U  parních  tepelných  sítí  se instalují

omezovače spotřeby tepla.

(8)  Parní  předávací  stanice  jsou  takové  stanice, kde je

primární teplonosnou  látkou vodní pára.  U dodávky vodní  páry se

provádí opatření, aby primární teplonosnou látkou v místě napojení

předávací stanice nebyla mokrá pára.

(9)  Vnitřní  rozvody  tepelné   energie  ve  zdrojích  tepla

a v předávacích stanicích se opatřují tepelnou izolací podle § 6.

§ 8

Regulace a řízení dodávky tepelné energie

(1)  Oběhová  čerpadla  se   dimenzují  na  jmenovitý  průtok

a tlakovou ztrátu hlavní zásobované větve rozvodu.

(2)  Oběhová čerpadla  v předávacích  stanicích s  jmenovitým

tepelným výkonem  nad 50 kW  se vybaví automatickou  plynulou nebo

alespoň   třístupňovou   regulací   otáček,   pokud  tomu  nebrání

bezpečnostně technické ukazatele.

(3)  Oběhová  čerpadla  v  otopných  soustavách  s jmenovitým

tepelným výkonem  nad 50 kW  se vybaví automatickou  plynulou nebo

alespoň   třístupňovou   regulací   otáček,   pokud  tomu  nebrání

bezpečnostně technické ukazatele.

(4) Zdroje  tepla se vybaví  automatickou regulací umožňující

centrálně snížit či odstavit  dodávku tepelné energie, stejně jako

zapnout  a vypnout  elektrická zařízení  v závislosti  na venkovní

teplotě  nebo   jiné  určující  veličině.   Volba  druhu  regulace

upřednostňuje   požadavek  maximálních   úspor  tepelné   energie.

Požadavek  se  nevztahuje  na  kotelnu  s  násypnými kotli na tuhá

paliva.

(5) Spotřebiče se vybaví místní  regulací tak, aby se dosáhlo

zohlednění tepelných zisků z oslunění a vnitřních tepelných zisků.

U skupin  spotřebičů a  u skupin  místností stejného  typu a druhu

využití v nebytovém objektu se připouští skupinová regulace.

(6)  K  zajištění  úsporného,  bezhlučného  a  bezporuchového

provozu celé  otopné soustavy se  okruhy jednotlivých vertikálních

větví   nebo  více   okruhů  tvořících   celistvou  zónu  vzhledem

k tepelným ziskům vytápěných prostor  nebo otopná soustava tvořící

menší samostatný celek  s více než 70 %  otopných těles opatřených

regulačními  ventily   s  regulátory  vybaví   regulátory  tlakové

diference  nebo  regulátory  objemového  průtoku nebo automatickým

přepouštěcím zařízením, pokud to  dovoluje požadavek na teplotu ve

vratném potrubí.

(7) U  rozvodu tepelné energie  a vnitřního rozvodu  vytápění

a teplé  užitkové  vody  se  prokazuje  seřízení  průtoků  měřením

v jednotlivých větvích otopné soustavy měřením tak, aby odpovídaly

projektovaným jmenovitým průtokům s  maximální odchylkou +/- 15 %.

Měření se provádí při uvádění  do provozu, po odstranění závažných

provozních  závad,  při  nedostatečném  zásobování  nebo přetápění

u některého  odběratele či  spotřebitele a  při změnách  zařízení,

které  ovlivňují  tlakové  poměry  v  síti,  zejména při připojení

nových  a   odstavení  stávajících  odběratelů   či  spotřebitelů.

Protokol  o  měření  a  nastavení  průtoků  zůstává  trvale uložen

u provozovatele rozvodu či vnitřního rozvodu.

§ 9

Tepelná izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob

(1) Minimální  tloušťka tepelné izolace  zásobníků teplé vody

a otevřených  expanzních nádob  je 100  mm při  použití izolačního

materiálu  se součinitelem  tepelné vodivosti  lambda rovným  nebo

menším než 0,045  W/m.K (udáváno při teplotě 0  st. C). Při jiných

hodnotách  součinitelů  tepelné   vodivosti  se  tloušťka  izolace

přepočítá  tak, aby  bylo dosaženo  stejných nebo  lepších tepelně

izolačních vlastností.

(2)  Minimální tloušťka  tepelné izolace  pasivních zásobníků

(akumulačních nádob) je 100 mm při použití izolačního materiálu se

součinitelem  tepelné  vodivosti  lambda  rovným  nebo  menším než

0,04 W/m.K (udáváno  při teplotě 0  st. C). Při  větších hodnotách

součinitelů tepelné  vodivosti se tloušťka  izolace přepočítá tak,

aby bylo dosaženo součinitele prostupu tepla k <= 0,30 W/m2.K.

(3) U dlouhodobých nebo sezonních zásobníků tepla se tloušťka

tepelné izolace určuje optimalizačním výpočtem.

§ 10

Rozvody chladicích látek a tepelné izolace

(1)  Rozvody  s  provozní  teplotou  +15  st.  C a nižší mají

tloušťku izolace  podle § 6  odst. 9. Pro  tepelné izolace rozvodů

a vnitřních rozvodů se použije  materiál mající součinitel tepelné

vodivosti  lambda menší  nebo  roven  0,038 W/m.K  (hodnoty lambda

udávány pro 0 st. C).

(2)  Čím  je  povrchová  teplota  rozvodu  nižší, tím se volí

kvalitnější izolace s nižším součinitelem tepelné vodivosti.

(3) Povrchy, spoje a čela tepelných izolací se opatří vhodnou

nepřerušovanou  parotěsnou vrstvou  k zamezení  pronikání vlhkosti

difuzí vodních par. Pro ochranu izolací  platí rovněž § 6 odst. 2.

Tepelné izolace opatřené na  vnějším povrchu kovovým opláštěním se

při provozních  teplotách nižších než  +15 st. C  na všech spojích

opatří  stále  pružným  tmelem  proti  difuzi  vlhkosti s difuzním

odporem mikro > 7000.

(4)  Pokud   není  vnější  povrch   tepelné  izolace  opatřen

parotěsnou  vrstvou  nebo  utěsňovaným  oplechováním,  použije  se

tepelná izolace se součinitelem difuzního odporu mikro > 5000.

(5) Pro  rozvody s provozní teplotou  nižší než +15 st.  C se

vláknité izolace nepoužívají.

(6)  Při  montáži  potrubí  a  při dopěňování polyuretanových

izolací se  vždy postupuje podle  technologického předpisu výrobce

potrubí.

(7) Tepelná izolace se provede tak, aby jí neprocházely žádné

kabely,  vodovodní potrubí  apod. Pokud  je nezbytné,  aby izolací

procházel vodič,  provede se v tepelné  izolaci zvláštní průchodka

vhodně zaizolovaná a utěsněná proti difuzi.

§ 11

Metody zjišťování tepelných ztrát a zisků

v zařízeních pro rozvod tepla a chladu

(1) Podle  účelu měření se měřicí  metody dělí na laboratorní

a provozní. Laboratorní metody se používají v laboratořích, kde se

měří za  přesně definovaných podmínek  s přesností 5  %. Za těchto

podmínek   jsou   pro   daný   vzorek   tepelné   izolace   měření

reprodukovatelná.  Minimální  počet  vzorků  jednoho druhu izolace

jsou tři kusy a zpravidla se zjišťuje tepelná vodivost.

(2)  U  laboratorního  vzorku  se  zjistí  a dále se sledují,

zapisují a uvedou v protokolu

a) rozměry s přesností 0,1 mm,

b) hmotnosti s přesností 0,01 g,

c) pravidelnost rozměrů,

d) přesný a úplný název materiálu,

e) struktura, barva a chemické složení,

f) výrobce a dodavatel vzorku,

g) použitelnost, teplotní stálost a odolnost,

h) povrchová teplota izolace vnitřní a vnější,

i) průměrná  teplota okolí  ve vzdálenosti  max. 1  m od  měřicího

přístroje,

j) doba měření,

k) střední teplota měřeného vzorku,

l) příkon topné desky, částí měřicích systémů s přesností 0,001 W.

(3) Používané laboratorní metody  jsou zejména metoda desková

(Poensgenova),  metoda  válce  (Van   Rinsumova)  a  metoda  koule

(Nusseltova). Jejich  popis je uveden v  příloze č. 4 a  v českých

technických normách.

(4)  Provozní metody  se používají  v provozních  podmínkách.

U provozních metod  nejsou teploty přesně  definovány a měření  je

závislé na  možnostech měřicí metody.  Přesnost naměřených hodnot,

tj.  tepelného toku,  popř. tepelné  vodivosti je  horší než  5 %.

Provozní  metody  ověřují  tepelně  izolační  vlastnosti především

tepelnou  vodivostí   a  tepelnými  ztrátami.   Ověřování  tepelně

izolačních vlastností za provozu je účelné a potřebné.

(5) V protokolu z provozního měření se zaznamená

a) datum, čas a délka měření,

b) technický popis měřicího zařízení a místa měření,

c) rozměry  měřené  izolace,   zejména  průměry  potrubí,  složení

a tloušťky vrstev s přesností 0,1 mm,

d) druh izolačního materiálu a jeho stav,

e) provozní teploty, teplota okolí, klimatické poměry.

(6) Mezi provozní metody  patří metody Schmidtova, termovizní

a kalorimetrická. Popis provozních metod je uveden v příloze č. 5.

(7) Vzhledem k toku tepla se měření provádí

a) při  ustáleném  toku  tepla,  v  časovém  úseku,  kdy se nemění

teploty  vnitřního a  vnějšího prostředí  ani rychlost proudění

okolního vzduchu (stacionární metoda),

b) při  neustáleném  tepelném  toku,  při  řízeném  ohřívání  nebo

ochlazování, za  současného zjišťování času, za  který se druhá

strana  izolované  desky  ohřeje  nebo  ochladí.  Jde  o metody

laboratorní  s vyšší  nepřesností a  nemožností určení  střední

teploty (nestacionární metoda).

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.1

Stanovení účinnosti užití energie

pro rozvod tepelné energie

A) Účinnost  užití  z  hlediska  dopravy  tepelné  energie je

určena vztahem:

kde

l + m + n = l                                                  [-]

B) Účinnost  užití  z  hlediska  tepelných  ztrát  je  určena

vztahem:

kde

PN         jmenovitý příkon čerpadla                          [kW]

PSN        příkon čerpadla při nižších než jmenovitých

otáčkách                                           [kW]

QOD,i      teplo odebrané i-tým odběrným místem

k          počet pevně nastavitelných stupňů otáček, na

které je čerpadlo provozováno                      [-]

l          poměrná část provozní doby čerpadla za otopné

období, kdy čerpadlo nepracuje                     [-]

m          poměrná část provozní doby čerpadla za otopné

období, kdy čerpadlo pracuje se jmenovitými

otáčkami                                           [-]

n          poměrná část provozní doby čerpadla za otopné

období, kdy čerpadlo pracuje se sníženými

otáčkami; u čerpadel s plynule proměnnými

otáčkami se uvažuje n = 0,5                        [-]

Příl.2

Směrné hodnoty tepelného výkonu neizolovaného

potrubí vztažené na 1 m délky

Tabulka 1     Vertikální rozvod

+-------+---------+-------------------------------------+

|       | Vnitřní |    Teplota vody v trubce [st. C]    |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|Potrubí|výpočtová| 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |  60   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|       | teplota | Tepelný výkon neizolovaného potrubí |

+-------+---------+-------------------------------------+

|   DN  |  st. C  |                 W/m                 |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   10  |    20   | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |  20   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   15  |    20   | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |  30   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   20  |    20   | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 |  35   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   25  |    20   | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 |  40   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   32  |    20   |110 |100 | 90 | 80 | 70 | 60 |  55   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   40  |    20   |125 |115 |100 | 90 | 80 | 70 |  60   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   50  |    20   |150 |140 |120 |110 |100 | 85 |  75   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

Tabulka 2     Horizontální rozvod

+-------+---------+-------------------------------------+

|       | Vnitřní |    Teplota vody v trubce [st. C]    |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|Potrubí|výpočtová| 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |  60   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|       | teplota | Tepelný výkon neizolovaného potrubí |

+-------+---------+-------------------------------------+

|   DN  |ti [st.C]|                 W/m                 |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   10  |    20   | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |  15   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   15  |    20   | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |  20   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   20  |    20   | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |  25   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   25  |    20   | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |  30   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   32  |    20   | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 |  40   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   40  |    20   | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 |  50   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

|   50  |    20   |115 |105 | 90 | 85 | 75 | 65 |  55   |

+-------+---------+----+----+----+----+----+----+-------+

Příl.3

Stanovení součinitele prostupu tepla

vztaženého na jednotku délky

kde:

k          součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku

délky

D          vnitřní průměr trubky                           [W/mK]

d          vnější průměr trubky                            [m]

diz        vnější průměr izolace                           [m]

alfaiz     součinitel přestupu tepla na povrchu izolace    [m]

alfai      součinitel přestupu tepla na vnitřní straně     [W/m2K]

trubky                                          [W/m2K]

lambdaiz   součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace    [W/m.K]

lambdatr   součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky   [W/mK]

te         teplota okolního vzduchu                        [st. C]

tiz        povrchová teplota tepelné izolace               [st. C]

Součinitel přestupu  tepla na vnitřní  straně trubky se  určí

z odpovídajících  kriteriálních   rovnic  respektujících  rychlost

proudění  a další  fyzikální veličiny  a na  vnější straně tepelné

izolace se ještě respektuje sálavá složka.

alfa   = alfa     + alfa

iz       iz,K       iz,S

kde:

alfa iz,K  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace

konvekcí                                      [W/m2.K]

alfa iz,S  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace

sáláním                                       [W/m2.K]

Příl.4

Laboratorní metody zjišťování tepelných ztrát a zisků

v zařízeních pro rozvod tepla a chladu

a) Deska metoda (Poensgenova)

Zařízení je určeno k ověřování tepelné vodivosti izolačních vzorků

tvaru  rovinných  desek.  Měří  se  dva  stejné  vzorky  (rozměrů,

kvality) položené  vodorovně. Mezi nimi  je uložena měřicí  deska,

která  po čtvercovém  obvodě má  kompenzační pás.  Měřicí deska je

elektricky  vytápěna  a  měří  se  její  tepelný  příkon. Okrajové

kompenzační  pásy  jsou  rovněž  elektricky  vytápěny  k  zamezení

okrajových ztrát. Vytápění okrajových kompenzačních pasů je řízeno

pro  každou stranu  čtvercové desky  tak, aby  teploty na rozhraní

topné desky  a okrajového pasu byly  stejné. Za těchto předpokladů

veškeré  teplo  prochází  horním  a  dolním  zkušebním  vzorkem do

chladicích desek  umístěných po obou  stranách nad a  pod vzorkem.

Optimální tloušťka  měřeného vzorku tepelné izolace  je 0,2 l, kde

l je  délka  strany  měřené  desky.  Pro  nízké  tepelné vodivosti

[lambda < 0,03  W/m.K]  se  tloušťka  vzorků  pohybuje  v  nižších

hodnotách a naopak.

Jsou  použitelné rovněž  přístroje na  měření jednoho  vzorku, kde

místo druhého vzorku je umístěna pomocná topná deska.

Použitelný  rozsah  teplot  této  metody   je  0  až  300  st.  C.

Jednodesková metoda je použitelná pro teploty do -200 st. C a tyto

teploty se dosahují v chlazené desce.

b) Metoda válce (Van Rinsumova)

Je  prakticky  jedinou  používanou  metodou  pro ověřování izolací

potrubí  o  průměrech  20  až  250  mm. Elektricky vytápěná trubka

(měřicí  úsek) o  uvedeném průměru  má na  povrchu čidla  k měření

teplot.  Na povrchu  je  trubka  opatřena měřenou  izolací. Povrch

měřené  izolace  je  rovněž  opatřen  čidly  k  odečtu povrchových

teplot. Na obou koncích  měřicího úseku jsou připojeny kompenzační

části s regulovaným vytápěním.

Dá se  předpokládat, že tepelný  tok prochází kolmo  k ose potrubí

a že ztráty okrajů jsou rovny  nule. Na povrchu celého zařízení je

instalována děrovaná  fólie s odstupem  od povrchu, která  zabrání

nežádoucímu proudění  okolo povrchu. Rozsah  povrchových teplot se

pohybuje od 30  do 80 st. C a vnitřní  teploty mohou dosahovat 100

až několik set st. C podle konstrukce přístroje.

c) Metoda koule (Nusseltova)

Je určena pro měření tepelné vodivosti sypkých, volných vláknitých

apod. materiálů. Jde o dvě  soustředné koule, kde vnitřní koule je

podepřena  v   meziprostoru  izolačním  materiálem   a  elektricky

vyhřívána.  Regulací  topného  proudu  se  řídí  povrchová teplota

vnitřní  koule.  Povrchové  proudění  vzduchu  se  omezí. Koule je

osazena čidly  k odečtu teploty.  Průměr vnitřní koule  je obvykle

150 mm a vnější 300 mm. Metoda je použitelná i pro hluboké teploty

do -200 st. C.

Příl.5

Provozní metody zjišťování tepelných ztrát a zisků

v zařízeních pro rozvod tepla a chladu

a) Schmidtova metoda

Gumový  pásek  je  obložen  sériovým  termočlánkem  měřícím rozdíl

teplot  na tloušťce  pásku 2  mm. Pásek  je zavulkanizován do pasu

60 x  5 x  600 mm.  Pas  se  přikládá k  měřenému povrchu,  kterým

prochází  tepelný  tok.  Ten   vyvolá  změnu  teplot  na  vnitřním

i vnějším  povrchu zavulkanizovaného  pásku a  sériové termočlánky

násobící  změnu  signalizují  napětí  v  závislosti  na  velikosti

tepelného  toku. Po  ocejchování pasu  se získá  konstanta pasu C.

Násobením  odečteného napětí  na svorkovnici  pasu získáme hodnotu

měřeného tepelného  toku. Vzhledem k cejchování  pasu na rovině se

tepelný  tok určovaný  na potrubí  násobí korekčním  součinitelem.

Měření  vyžaduje ustálený  stav, povrch  se chrání  před prouděním

okolního vzduchu,  pas nelze položit na  kovový povrch, k zamezení

bočních  ztrát se  k pasu  z boků  přidávají další  pasy a  měření

vyžaduje zkušenost obsluhy.

b) Termovizní metoda

Tato metoda  představuje způsob měření,  při kterém se  termovizní

kamerou  snímá povrch  izolovaného zařízení.  Termovizní zobrazení

povrchových ploch umožňuje zaznamenat rozložení povrchových teplot

zařízení  a tak  případné vady  izolace, které  se projevují  jako

tepelné mosty. Tato metoda  neumožňuje ověření součinitele tepelné

vodivosti tepelných izolací.

Termovizní  metoda je  vhodná pro  komplexní zhodnocení skutečného

stavu tepelně izolovaných rozvodů a energetických zařízení.

c) Kalorimetrická metoda

Metoda  vycházející z  kalorimetrické rovnice  a umožňuje stanovit

tepelné  ztráty  či  zisky  na  úseku  rozvodu. Měřením se stanoví

rozdíl teplot teplonosné látky  a průtok. Při využití fakturačních

měřidel tepla dodavatele a  součtových hodnot fakturačních měřidel

na vstupu u odběratelů lze  přibližně stanovit tepelné ztráty celé

sítě.  Naměřený  rozdíl  však  zahrnuje  krom  tepelné ztráty sítě

i veškeré nepřesnosti měřidel a často tato metoda nedává věrohodné

výsledky.