291/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 27. července 2001,

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti

užití energie při spotřebě tepla v budovách

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst.

5 zákona  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  (dále  jen

"zákon") k provedení § 6 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně technické

a energetické  vlastnosti stavebních  konstrukcí a  budov, jejichž

splnění je  považováno za dodržení  obecných technických požadavků

na výstavbu.1)

(2) Měrná spotřeba tepla budov stanovená touto vyhláškou je

závazná

a) pro stavby  a změny dokončených staveb  financované z veřejných

prostředků,

b) pro  stavby  a  změny   dokončených  staveb,  pokud  se  týkají

obvodových konstrukcí  budov, jejichž celková  spotřeba energie

je větší než 700 GJ/rok  a které jsou financované ze soukromých

prostředků.

(3)  Dále se  stanoví obsah  písemného dokumentu,  který se

zpracovává formou energetického průkazu budovy.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu.

Požadavky a podmínky tepelně technických

vlastností stavebních konstrukcí a budov

§ 2

(1)  Tepelně  technické  vlastnosti  stavebních  konstrukcí

a budov musí zajišťovat

a) požadovaný tepelný stav, a

b) nízkou spotřebu tepla při vytápění.

(2)  Požadavky  podle  odstavce  1  písm.  a) jsou splněny,

jsou-li stavební konstrukce a jejich části navrženy nebo provedeny

tak, že

a) mají  minimálně takový  tepelný  odpor,  že na  jejich vnitřním

povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry,

b) u nich  nedochází  k  vnitřní  kondenzaci  vodní  páry nebo jen

v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu

předpokládané životnosti,

c) neprůsvitné konstrukce a jejich styky mají dostatečný odpor při

vzduchové propustnosti, spáry a spoje jsou vzduchotěsné, včetně

styků a spár mezi neprůsvitnými konstrukcemi a výplněmi otvorů,

d) spáry a  styky výplně otvorů nemají  provzdušnost větší, než je

nutná  z  hlediska  požadované  intenzity  výměny  vzduchu  při

přirozené infiltraci a exfiltraci,

e) podlahové   konstrukce  mají   požadovanou  tepelnou   jímavost

a teplotu na vnitřním povrchu, a

f) místnosti (budovy) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním

i letním období.

(3) Splnění požadavků podle odstavce 2 se hodnotí v souladu

s výsledky   výpočtů  nebo   měření  v   laboratořích  nebo  podle

příslušných českých technických norem.2)

(4)  Požadavky podle  § 2  odst. 1  písm. b)  jsou splněny,

je-li měrná spotřeba tepla vztažená  na jednotku objemu budovy eVN

rovna nebo menší, než jsou hodnoty uvedené v příloze č. 1. Hodnotí

se  buď celá  budova nebo  její ucelená  část, která  je z  vnější

strany obklopena vnějším prostředím.  Vnějším prostředím je vnější

vzduch, vzduch  v nevytápěných prostorech  nebo v přilehlé  budově

nebo její části; nevytápěné nebo částečně vytápěné prostory, které

leží vně  hranice budovy, zejména zimní  zahrady, půdy a suterény,

se do vyhodnocování spotřeby tepla nezahrnují.

(5)  U budov  s vnitřními  trvalými zdroji  technologického

tepla většími než 25 W/m3  a při stavebních úpravách těchto budov,

při  nichž se  nezmění tvar   budov a  vnější půdorysné  a výškové

uspořádání,  se požadavky  podle odstavce  1 písm.  b) uplatní jen

tehdy, prokáže-li  se, že navrhované  řešení ke zmenšení  spotřeby

tepla při vytápění budov je ekonomicky efektivní.

(6) Požadavky  podle odstavce 1  písm. b) se  nevztahují na

budovy  velkoplošně otevřené,  na nafukovací  haly, stany, mobilní

buňky, skleníky, chladírny a mrazírny.

(7)  Pro  budovy  památkově  chráněné  nebo  budovy  uvnitř

památkových rezervací  platí požadavky podle  odstavce 1 písm.  b)

přiměřeně k možnostem, avšak vždy  tak, aby nedocházelo k poruchám

a vadám při užívání budov.

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 3

(1) Spotřeba tepla při vytápění budovy se stanoví

a) v hranicích  probíhajících na  vnější straně  konstrukcí, které

vymezují  vnější  obálku  vytápěné  zóny  budovy sestávající ze

stěn,  nejnižší  podlahy  a  nejvyššího  stropu  nebo  nejvyšší

střechy, a

b) za  podmínek  nepřetržitého  vytápění  a  větrání  s intenzitou

výměny vzduchu n = 0,5 1/h.

(2) Při stanovení spotřeby tepla  pro vytápění a větrání se

uvažují  průměrné klimatické  podmínky na  území České  republiky.

Tomu  odpovídá  střední  teplota   venkovního  vzduchu  v  průběhu

otopného období +3,8 C a počet dnů vytápění 242.

(3) Spotřeba tepelné energie  se vztahuje k otopnému období

v roce,   nezahrnuje  spotřebu   energie  pro   větrání  nebo   ke

klimatizaci k  udržování pohody prostředí v  části roku mimo topné

období.

(4)  Podkladem  pro  výpočet  tepelné  ztráty  ve vybraných

vytápěných  místnostech jsou  údaje uvedené  v příloze  č. 2 a pro

ostatní   místnosti  údaje   odpovídající  příslušným   technickým

normám.2)

(5) Geometrická charakteristika A/V se stanoví na základě

a) celkové plochy A (m2),  kterou tvoří součet ploch ochlazovaných

konstrukcí ohraničujících objem budovy, a

b) objemu  budovy V  (m3)  stanoveného  jako objem  vytápěné části

budovy,  na niž  se  vztahuje  výpočet; objem  zahrnuje všechny

konstrukce tvořící hranici budovy, kromě lodžií, atik a říms.

(6)  Pro  výpočty  podle  odstavce  5  se  používají vnější

rozměry konstrukcí a u výplní otvorů skladebné rozměry.

(7) Vzduchový  objem budovy Va  (m3) pro výpočet  intenzity

výměny vzduchu se stanoví ze vztahu Va = 0,8 . V.

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 4

Spotřeba tepelné energie pro vytápění prostupem

(1) Spotřeba  tepla pro vytápění za  otopné období ke krytí

tepelných ztrát prostupem Evp (kWh) se stanoví ze vztahu:

Evp  = h1.[suma  Aj.Uj +  suma Ao.Uo.bo  + suma  As.Us.bs + suma

Az.Uz.bz + suma An.Un.bn + 0,1 . A],

kde se rozumí pod

h1   činitel  zahrnující délku  otopného období

a průměrný rozdíl  teplot mezi vnitřním prostředím

a vnějším vzduchem                                 (kh.K)

A    plocha všech uvažovaných ochlazovaných konstrukcí  (m2)

Aj   plocha  svislých stěnových  konstrukcí a  podlahy

nad vnějším prostředím                             (m2)

An   plocha konstrukcí proti nevytápěným prostorům      (m2)

Ao   plocha oken                                        (m2)

As   plocha střechy                                     (m2)

Az   plocha konstrukcí přilehlých k zemině              (m2)

Uj   součinitel  prostupu  tepla   svislých  stěnových

konstrukcí  a podlahy nad vnějším prostředím       (W/m2. K)

Un   součinitel   prostupu  tepla   konstrukcí  proti

nevytápěným  prostorům                             (W/m2. K)

Uo   součinitel prostupu tepla oken                     (W/m2. K)

Us   součinitel prostupu tepla střechy                  (W/m2. K)

Uz   součinitel  prostupu  tepla  konstrukcí

přilehlých  k zemině                               (W/m2. K)

bn   činitel   teplotní  redukce   konstrukcí

proti   nevytápěným  místnostem                    (-)

bo   činitel teplotní redukce pro výplně otvorů         (-)

bs   činitel teplotní redukce pro střechy               (-)

bz   činitel teplotní redukce konstrukcí

přilehlých k zemině                                (-).

(2) Požadavky podle odstavce 1  jsou také splněny, pokud je

proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2)

(3)  Součinitelé  prostupu  tepla  konstrukcí  se stanovují

měřením nebo  výpočtem podle českých  technických norem,2) přičemž

musí    obsahovat   všechny    nestejnorodosti   připadající    na

charakteristický výsek. Poslední člen  na pravé straně rovnice pro

výpočet  Evp   (0,1.A)  představuje  přirážku   na  tepelné  mosty

a tepelné   vazby  konstrukcí   v  obvodovém   plášti  budov.   Za

součinitele prostupu  tepla oken se dosazuje  hodnota normová, tj.

hodnota bez  přirážky 1,15. Činitelé  teplotní redukce se  stanoví

podle přílohy č. 3.

(4)  Činitel h1  = 94  (kh.K) je  pro budovy s převažující

vnitřní  výpočtovou teplotou  v budově  ti =  20 st.  C. U jiných,

např.  zdravotnických  budov,  s  jinou  převažující  teplotou, se

činitel h1 stanoví ze vztahu:

h1 = 5,81 . (ti -3,8)              (kh.K),

kde

ti je převažující výpočtová vnitřní teplota v budově  (st. C).

(5) Výpočtová  vnitřní teplota ti a  relativní vlhkost ji

ve vybraných vnitřních prostorech je uvedena v příloze č. 2.

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 5

Spotřeba tepelné energie větráním

(1) Spotřeba  tepla pro vytápění  za otopné období  ke krytí

tepelných ztrát větráním Evv (kWh) se stanoví ze vztahu:

Evv = h2.V,

kde se rozumí pod

h2  činitel  zahrnující  délku  otopného  období,  průměrný rozdíl

teplot   mezi  vnitřním   prostředím  a   venkovním  vzduchem,

intenzitu výměny vzduchu podle § 3 odst. 1 písm. b) a tepelnou

kapacitu vyměňovaného vzduchu(kWh/m3),

V   objem budovy(m3).

(2) Požadavky podle odstavce  1 jsou také splněny, jestliže

je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2)

(3)  Činitel  h2  =  13  (kWh/m3)  pro  budovy s převažující

vnitřní výpočtovou teplotou  ti = 20 st. C.  Pro jinou převažující

vnitřní  teplotu,  např.  u  zdravotnických  budov,  se stanoví ze

vztahu:

h2 = 0,81 . (ti - 3,8)(kWh/m3),

kde

ti   je převažující výpočtová

vnitřní teplota v budově                            (st. C).

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 6

Tepelné zisky

(1)  Bere se  zřetel na  tepelné zisky  z vnitřních  zdrojů

tepla  a   zisky  ze  slunečního  záření.   Tyto  zisky  se  mohou

započítávat do tepelné bilance budovy  jen tehdy, když je v budově

instalována automatická dynamická regulace vytápěcího zařízení.

(2) Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla za otopné období

Evz (kWh) se stanoví ze vztahu:

Evz = 6.V.

(3)  Tepelné zisky  ze slunečního  záření za  otopné období

Ezs (kWh) se stanoví ze vztahu:

Ezs = 3.V,

kde V je objem budovy (m3).

(4)  Požadavky  podle  odstavců  2  a  3 jsou také splněny,

jestliže je proveden výpočet podle příslušných českých technických

norem.2)

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 7

Stanovení spotřeby tepelné energie za otopné období

(1) Výsledná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za

otopné období Er (kWh) se stanoví ze vztahu:

Er = Ev - 0,9 . (Ezs + Evz),

kde se rozumí pod

Ev      Ev = Evp + Evv a je to spotřeba tepelné energie

pro vytápění za otopné období                   (kWh)

Ezs     tepelný zisk ze slunečního záření

za otopné období                                (kWh)

Evz     tepelný zisk z vnitřních zdrojů

tepla za otopné období                          (kWh),

přičemž  číselná  hodnota  0,9  představuje využitelnost tepelných

zisků; v případě, že se  stanoví tepelný zisk ze slunečního záření

podle českých technických norem,2) platí

Er = Ev - 0,9 . Evz - S Ezsj . cmpj,

kde se rozumí pod

Ezsj    dílčí tepelné zisky ze slunečního

záření                                          (kWh)

cmpj    využitelnost tepelných zisků ze

slunečního záření platná pro jednotlivé

orientace zasklených ploch                      (kWh).

(2) Zjištěnou spotřebu tepelné energie stanovené podle této

vyhlášky lze  použít též pro přibližné  stanovení spotřeby tepelné

energie Ero v konkrétním  otopném období charakterizovaném počtem

denostupňů (ti - tes) . d podle vztahu:

(ti - tes) . d

Ero =  Er . ----------------                          (kWh),

Dx

kde se rozumí pod

ti      převládající vnitřní teplota v daném

otopném období v budově                         (st. C)

tes     průměrná teplota venkovního

vzduchu v daném otopném období                  (st. C)

d       počet dnů vytápění v daném

otopném období                                  (-)

Dx      počet denostupňů uvažovaný při

výpočtu spotřeby tepla podle této

vyhlášky; při uplatnění výpočtové

vnitřní teploty ti = 20 st. C je Dx = 3920.

Při jiné vnitřní teplotě se použije

hodnota stanovená ze vztahu:

Dx = 242 . ti - 920.

------------------------------------------------------------------

2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210.

§ 8

Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období

(1)  Měrná  spotřeba  tepla  za  otopné  období  vztažená na

jednotku objemu budovy eV (kWh/m3) se stanoví ze vztahu:

Er

eV = ----- ,

V

kde V je objem budovy         (m3).

(2) Budova  je vyhovující z hlediska  spotřeby tepla, je-li

zjištěná hodnota  měrné spotřeby tepla eV  nebo hodnota eA rovna

nebo nižší než hodnoty eVN, eVA uvedené v příloze č. 1, tedy

eV <= eVN

eA <= eVA.

§ 9

Energetický průkaz budovy

(1) Obsahem energetického průkazu budovy je základní soubor

údajů klasifikující  budovu z hlediska  základních užitných hodnot

a energetické  účinnosti,  jímž  se  sleduje  hospodárnost  výroby

a distribuce  energie s  důrazem na  zachování optimální účinnosti

při provozu  zdroje pro výrobu  tepelné energie a  rozvodu tepelné

energie.  Pokud se  zpracovává  energetický  audit, mohou  být pro

energetický průkaz budovy použity údaje z tohoto auditu.

(2)  Energetický průkaz  budovy se  zpracovává pro  všechny

nové  budovy  a  budovy,  u  nichž  byla provedena změna dokončené

stavby podléhající energetickému  auditu podle zvláštního právního

předpisu.3)

(3) Specifikaci budov stanoví zvláštní právní předpis.1)

(4) Základní údaje budovy se zpracují podle údajů uvedených

v příloze č. 4.

(5) Základní datové údaje energetického průkazu budovy nebo

energetického zařízení jsou:

a) identifikace budovy nebo energetického zařízení,

b) identifikace vlastníka nebo společenství vlastníků,

c) funkční parametry,

d) časové a prostorové využití,

e) rozměrové parametry,

f) napojení na sítě technického vybavení,

g) způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody,

h) tepelně-technické parametry budovy a jejich částí,

i) parametry vytápěcí, chladicí a vzduchotechnické soustavy,

j) měrné ukazatele.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu.

3) Vyhláška  č.  213/2001  Sb.,  kterou  se  vydávají  podrobnosti

náležitostí energetického auditu.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.1

Požadované hodnoty měrné spotřeby

tepla při vytápění budov

+---------+-------------+----------------+

|A/V (1/m)|eVN (kWh/m3a)|eVA (kWh/m2a)   |

+---------+-------------+----------------+

|   0,2   |    25,8     |     80,6       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,3   |    28,4     |     88,8       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,4   |    31,0     |     96,9       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,5   |    33,6     |    105,0       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,6   |    36,2     |    113,1       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,7   |    38,9     |    121,6       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,8   |    41,5     |    129,7       |

+---------+-------------+----------------+

|   0,9   |    44,0     |    137,5       |

+---------+-------------+----------------+

|   1,0   |    46,7     |    145,9       |

+---------+-------------+----------------+

|                                        |

|Mezilehlé hodnoty je možno stanovit     |

|podle vztahů:                           |

|                                        |

|eVN = 20,64 + 26,03.(A/V) (kWh/m3)      |

|                                        |

|eVA = eVN/0,32            (kWh/m2)      |

|                                        |

|Výsledná hodnota se zaokrouhluje na     |

|jedno desetinné místo.                  |

|                                        |

|A    celková plocha ochlazovaných       |

|     konstrukcí                  (m2)   |

|V    vytápěný objem budovy       (m3)   |

|                                        |

|Poznámka: Hodnoty měrné spotřeby tepla  |

|          vztažené na m2 plochy         |

|          vytápěných místností jsou     |

|          stanoveny pro světlou         |

|          výšku podlaží <= 2,6 m.       |

+----------------------------------------+

Příl.2

Výpočtová a vnitřní teplota ti a relativní vlhkost fíi

ve vybraných vytápěných místnostech

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Druh vytápěné místnosti                        |Výpočtová         |Relativní  |

|                                               |vnitřní teplota ti|vlhkost    |

|                                               |(st. C)           |vzduchu fíi|

|                                               |                  |(%)        |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Obytné místnosti                               |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Trvale užívané                                 |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Obývací místnosti, (obývací pokoje, ložnice,   |                  |           |

|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |

|dětské pokoje)                                 |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kuchyně                                        |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koupelny                                       |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Klozety                                        |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby   |                  |           |

|aj.)                                           |        15        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěná schodiště                             |        10        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Občasně užívané budovy - v době provozu        |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice,    |                  |           |

|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |

|dětské pokoje)                                 |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kuchyně                                        |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koupelny                                       |        15        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby   |                  |           |

|aj.)                                           |        10        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěná schodiště                             |        10        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Občasně užívané - mimo provoz                  |         5        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Administrativní budovy                         |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny     |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní    |                  |           |

|schodiště, klozety aj.)                        |        15        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěná vedlejší schodiště                    |        10        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Haly, místnosti s přepážkami                   |        18        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Školní budovy                                  |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,          |                  |           |

|laboratoře, jídelny                            |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Učební dílny                                   |        18        |    65     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Tělocvičny                                     |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny u tělocvičen                             |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Lázně a převlékárny                            |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Ordinace a ošetřovny                           |        24        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště,|                  |           |

|klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.)       |        15        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Mateřské školky                                |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Učebny, herny, lehárny                         |        22        |    50     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny pro děti                                 |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Umývárny pro děti, WC                          |        24        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Izolační místnosti                             |        22        |    50     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Jesle                                          |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Učebny, herny, lehárny                         |        22        |    50     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny pro děti                                 |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Umývárny pro děti, WC                          |        24        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Izolační místnosti                             |        22        |    50     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Zdravotnická zařízení                          |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace  |        24        |    50     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Čekárny, chodby, WC                            |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Pokoje pro nemocné                             |        22        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Domovy důchodců                                |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice,|                  |           |

|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |

|kuchyně                                        |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koupelny                                       |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Obchodní stavby                                |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Prodej masa, mléčných výrobků, ovoce           |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Prodej trvanlivých potravin                    |        18        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Prodej místnosti další                         |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety,  |                  |           |

|aj.)                                           |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěná schodiště                             |        10        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kancelářské místnosti                          |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Chladírny                                      |      2 - 5       |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Sklady                                         |      podle       |  70 - 90  |

|                                               |    technolog.    |           |

|                                               |    požadavků     |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Hotely a restaurace                            |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Pokoje pro hosty                               |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koupelny                                       |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny,    |                  |           |

|sály                                           |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Hlavní schodiště                               |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kuchyně                                        |        24        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vedlejší místnosti (chodby, klozety)           |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vedlejší schodiště                             |        10        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koleje a ubytovny                              |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Pokoje, hovorny, společenské místnosti         |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Společná noclehárna                            |      16 - 18     |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Umývárny                                       |        24        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Zařízení mimo provoz                           |        5         |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní  |                  |           |

|místnosti                                      |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Hlediště, sály, včetně přilehlých prostorů     |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Chodby, schodiště, klozety                     |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kancelářské místnosti                          |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny pro účinkující                           |      22 - 24     |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Koupelny                                       |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Výstavní sály, depozitáře                      |        15        |    55     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Sportovní haly                                 |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Tělocvičny, haly                               |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny, převlékárny                             |        22        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Umývárny, sprchy, místnosti pro masáž          |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Nádraží, letiště                               |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Čekárny, letištní odbavovny (uzavřené)         |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Nádražní haly (uzavřené)                       |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Všeobecné prostory                             |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny pro odkládání svrchního oděvu            |        15        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Šatny pro převlékání                           |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Umývárny do půli těla                          |        22        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Sprchy a převlékárny                           |        24        |    90     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kancelářské místnosti, vrátnice apod.          |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Chodby, klozety a jiné vedlejší místnosti      |        15        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Vytápěná schodiště                             |        10        |    70     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Různé místnosti                                |                  |           |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Jídelny                                        |        20        |    60     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Kuchyně                                        |        15        |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

|Garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu   |        5         |    80     |

+-----------------------------------------------+------------------+-----------+

Příl.3

Činitelé teplotní redukce

Pro jednotlivé činitele teplotní redukce platí tyto hodnoty:

+----------------------------------------+------+-------------+

|Výplně otvorů (okna)                    |  bo  |    1,15     |

+----------------------------------------+------+-------------+

|Střechy nad vytápěným prostorem         |  bs  |      1      |

+----------------------------------------+------+-------------+

|Konstrukce oddělující nevytápěný prostor|bs, bn|podle tabulky|

+----------------------------------------+------+-------------+

+---------------------------------------------------+----------+

|Nevytápěný prostor                                 |bs, bn (-)|

+---------------------------------------------------+----------+

|Půda - netěsná krytina                             |   0,83   |

|     - těsná krytina, bez tepelné izolace          |   0,74   |

|     - těsná krytina s tepelnou izolací            |   0,57   |

+---------------------------------------------------+----------+

|Místnosti sousedící                                |          |

|- převážně s vytápěnými místnostmi, např.          |          |

|  vnitřní chodby apod.                             |   0,14   |

|- z části s vytápěnými místnostmi a z části        |          |

|  s venkovním prostředím                           |          |

|       - bez venkovních dveří                      |   0,40   |

|       - s venkovními dveřmi; také vnitřní         |   0,57   |

|schodiště1)                                        |          |

+---------------------------------------------------+----------+

|Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti       |          |

|- zcela pod terénem                                |   0,43   |

|- částečně nad terénem - nevětrané                 |   0,49   |

|                       - větrané                   |   0,57   |

+---------------------------------------------------+----------+

|Zřídka vytápěné místnosti - ve stejné budově       |   0,14   |

|                          v sousední budově        |   0,29   |

+---------------------------------------------------+----------+

|1) V budově o více než 5. podlažích se uvažuje u;  |   0,49   |

|   vnitřního schodiště                             |          |

|hodnota                                            |          |

+---------------------------------------------------+----------+

+---------------------------------------------------+----------+

|Konstrukce přilehlé k zemině                       |  bz (-)  |

+---------------------------------------------------+----------+

|Pod podlahou                                       |   0,40   |

+---------------------------------------------------+----------+

|U svislé stěny - do hloubky 1 m                    |   0,66   |

|               - v hloubce 1 až 2 m                |   0,57   |

|               - v hloubce 2 až 3 m                |   0,49   |

|               - v hloubce přes 3 m                |   0,40   |

+---------------------------------------------------+----------+

Příl.4

Datové údaje energetického průkazu budovy

1. Budovy pro bydlení

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|Poř. č.|Parametr                                   |Údaj                                               |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1      |Identifikace budovy                                                                            |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.1    |Název obce                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.2    |Kód obce                                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.3    |Název katastrálního území                  |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.4    |Kód katastrálního území                    |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.5    |Parcelní číslo                             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.6    |Název ulice                                |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.7    |Č. popisné                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.8    |Označení budovy                            |                                                   |

|       |Označí se, pokud je v souboru více budov   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2      |Identifikace vlastníka (společenství                                                           |

|       |vlastníků, stavebníka)                                                                         |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.1    |Název vlastníka                            |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.2    |Název obce                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.3    |Ulice                                      |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.4    |Č. popisné                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.5    |Směrovací číslo                            |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.6    |IČO                                        |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3      |Funkční parametry                                                                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3.1    |Počet bytů v domě                          |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3.2    |Počet obyvatel                             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3.3    |Typ domu                                   |1 - rodinný dům, osamoceně stojící                 |

|       |u ručního zpracování zakroužkuje           |2 - rodinný dům, dvojdomek                         |

|       |u počítačového zpracování vyznačte         |3 - rodinný dům, řadový                            |

|       |tučně (Bold)                               |4 - bytový dům                                     |

|       |                                           |5 - jiný, podle převažující funkce                 |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|4      |Časové a prostorové využití budovy                                                             |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|4.1    |Časová obydlenost                          |1 - obydlen trvale     |5 - přestavba domu         |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |(alespoň jedna osoba)  |6 - dosud neobydlen        |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|Trvale neobydlen z     |po kolaudaci               |

|       |                                           |důvodu:                |7 - pozůstalost nebo       |

|       |                                           |2 - obydlen přechodně  |soudní říz.                |

|       |                                           |3 - změna uživatele    |8 - nezpůsobilý            |

|       |                                           |4 - slouží k rekreaci  |k bydlení                  |

|       |                                           |                       |9 - jiný důvod             |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|4.2    |Prostorová obydlenost                      |1 - obydlen v celém prostoru                       |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - obydlen z poloviny prostoru                    |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - obydlen méně než z poloviny                    |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5      |Mikroklimatické parametry                                                                      |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.1    |ti                                         |                                                   |

|       |Vnitřní teplota obytných místností         |                                                   |

|       |stanovená podle přílohy č. 2 nebo podle    |                                                   |

|       |českých technických norem ve st. C         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.2    |fíi                                        |                                                   |

|       |Relativní vlhkost vnitřního vzduchu        |                                                   |

|       |obytných místností stanovená podle         |                                                   |

|       |přílohy č. 2 nebo podle českých            |                                                   |

|       |technických norem, v %                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.3    |n                                          |                                                   |

|       |Návrhová hodnota intenzity výměny          |                                                   |

|       |vzduchu, v 1/h                             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6      |Parametry budovy                                                                               |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.1    |Období výstavby                            |1- 1899 a dříve       |6- 1971 - 1980              |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2- 1900 - 1919        |7- 1981 - 1990              |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3- 1920 - 1945        |9- 1991 - 1995              |

|       |                                           |4- 1946 - 1960        |10- 1996 a později          |

|       |                                           |5- 1961 - 1970        |                            |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.2    |Období rekonstrukce (údaj o všech          |1- 1899 a dříve       |6- 1971 - 1980              |

|       |rekonstrukcích)                            |2- 1900 - 1919        |7- 1981 - 1990              |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |3- 1920 - 1945        |8- 1991 - 2000              |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|4- 1946 - 1960        |9- 2001 a později           |

|       |                                           |5- 1961 - 1970        |                            |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.3    |Zastavěná plocha budovy                    |                                                   |

|       |Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším   |                                                   |

|       |obvodem svislých konstrukcí budovy, v m2   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.4    |Počet nadzemních podlaží                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.5    |Počet podzemních podlaží                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.6    |Světlá výška podlaží                       |                                                   |

|       |Světlá výška podlaží, v m                  |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.7    |Užitná plocha                              |                                                   |

|       |Podlahová plocha všech obytných místností  |                                                   |

|       |v budově a všech příslušejících prostor,   |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.8    |AF Podlahová plocha místností vytápěných   |                                                   |

|       |na vnitřní teplotu rovnou vyšší 15 st. C,  |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.9    |A  Vnější plocha konstrukcí ohraničující   |                                                   |

|       |vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje    |                                                   |

|       |všechny konstrukce s podílem na tepelné    |                                                   |

|       |ztrátě, ale nezahrnuje plochu              |                                                   |

|       |architektonických prvků menší než 10 %     |                                                   |

|       |z příslušné plochy konstrukce (fasády).    |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.10   |V  Obestavěný objem budovy                 |                                                   |

|       |Obestavěný prostor spodní, vrchní části    |                                                   |

|       |budovy v m3. Nezahrnuje nevytápěné         |                                                   |

|       |prostory jako jsou lodžie, balkony,        |                                                   |

|       |atiky, nevytápěné závětří a ve spodní      |                                                   |

|       |části nevytápěné prostory domovního        |                                                   |

|       |vybavení, nevyužité půdní prostory         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.11   |Materiál nosných zdí                       |1 - cihly, tvárnice,   |5 - kámen a cihly          |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |    bloky              |6 - dřevo a kombinace      |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - kámen              |7 - jiné kombinace         |

|       |                                           |3 - stěnové panely     |materiálů a ostatní        |

|       |                                           |4 - nepálené cihly     |                           |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.12   |Druh střechy                               |1 - plochá střecha                                 |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem    |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - obydlené podkroví                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.13   |Druh oken                                  |1 - dřevěná okna dvojitá                           |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - dřevěná okna zdvojená                          |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem             |

|       |                                           |4 - dřevěná okna se třemi skly                     |

|       |                                           |5 - kovová okna zdvojená                           |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.14   |Plocha plné části svislých obvodových      |                                                   |

|       |konstrukcí (v m2)                          |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.15   |Plocha otvorových výplní                   |                                                   |

|       |Plocha oken a zasklených ploch, včetně,    |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.16   |Plocha střechy                             |                                                   |

|       |Plocha střechy (plocha ploché střechy,     |                                                   |

|       |plocha stropu v podstřešním prostoru       |                                                   |

|       |u šikmé střechy s nevyužitým půdním        |                                                   |

|       |prostorem, plocha šikmé a vodorovné        |                                                   |

|       |části stropu v obydleném podkroví),        |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.17   |Plocha stropu                              |                                                   |

|       |Plocha stropu nad nevytápěným prostorem    |                                                   |

|       |nebo podlahy na terénu, v m2               |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7      |Napojení na sítě technického vybavení                                                          |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.1    |Vodovod                                    |1 - vodovod v domě z veřejné sítě                  |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - vodovod domácí                                 |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - vodovod mimo dům                               |

|       |                                           |4 - bez vodovodu                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.2    |Kanalizace                                 |1 - přípojka na kanalizační síť                    |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - domácí čistička odpadních vod                  |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - žumpa, jímka                                   |

|       |                                           |4 - bez kanalizace a jímky                         |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.3    |Plyn                                       |1 - plyn z veřejné sítě                            |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - plyn z domovního zásobníku                     |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - bez plynu                                      |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.4    |Přívod tepla                               |1 - dálkové vytápění - pára                        |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - dálkové vytápění - horká voda                  |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - dálkové vytápění - teplá voda                  |

|       |                                           |4 - bez přívodu tepla                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|8      |Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové                                                        |

|       |vody (TUV)                                                                                     |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|8.1    |Převládací způsob vytápění                 |1 - napojení na dálkové|5 - etážové se zdrojem     |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |vytápění               |mimo byt                   |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - ústřední se zdrojem|6 - lokální (přímotopy,    |

|       |                                           |mimo budovu            |kamna)                     |

|       |                                           |3 - ústřední se zdrojem|7 - jiný nebo kombinovaný  |

|       |                                           |v budově               |způsob                     |

|       |                                           |4 - etážové se zdrojem |                           |

|       |                                           |v bytech               |                           |

+-------+-------------------------------------------+--------------+--------+---+-----------------------+

|8.2    |Energie pro vytápění                       |1 - černé uhlí|4 - brikety |7 - LTO a nafta        |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - koks      |5 - palivové|8 - zemní plyn         |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - hnědé     |dříví       |9 - LPG                |

|       |                                           |uhlí a lignit |6 - TTO     |10 - elektřina         |

|       |                                           |              |            |11 - obnovitelné zdroje|

|       |                                           |              |            |12 - dálkové teplo     |

+-------+-------------------------------------------+--------------+------------+-----------------------+

|8.3    |Teplá užitková voda                        |1 - zdroj mimo budovu                              |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - centrálně v domě                               |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - elektrický ohřívač v bytech                    |

|       |                                           |4 - plynový ohřívač v bytech                       |

|       |                                           |5 - bez TUV                                        |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9      |Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí                                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.1    |Uj Součinitel prostupu tepla plné části    |                                                   |

|       |obvodových konstrukcí stanovený podle      |                                                   |

|       |českých technických norem, ve W/(m2.K)     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.2    |Uo Součinitel prostupu tepla oken,         |                                                   |

|       |stanovený podle českých technických        |                                                   |

|       |norem, ve W/(m2.K)                         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.3    |Us Součinitel prostupu tepla střechy       |                                                   |

|       |stanovený podle českých technických        |                                                   |

|       |norem, ve W/(m2.K)                         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.4    |Un Součinitel prostupu tepla stropu nad    |                                                   |

|       |nevytápěným prostorem nebo podlahy         |                                                   |

|       |na terénu, ve W/(m2.K)                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.5    |Uc Průměrný součinitel prostupu tepla      |                                                   |

|       |plochy budovy stanovený podle českých      |                                                   |

|       |technických norem, ve W/(m2.K)             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.6    |Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění    |                                                   |

|       |za otopné období bez uvažování tepelných   |                                                   |

|       |zisků stanovená podle této vyhlášky        |                                                   |

|       |(přesněji podle českých technických        |                                                   |

|       |norem), v kWh za otopné období             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.7    |Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla |                                                   |

|       |stanovené podle této vyhlášky (přesněji    |                                                   |

|       |podle českých technických norem), v kWh za |                                                   |

|       |otopné období                              |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.8    |Ezs tepelné zisky ze slunečního záření     |                                                   |

|       |stanovené podle této vyhlášky (přesněji    |                                                   |

|       |podle českých technických norem), v kWh    |                                                   |

|       |za otopné období                           |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.9    |Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená|                                                   |

|       |podle této vyhlášky (přesněji podle českých|                                                   |

|       |technických norem), v kWh za otopné období |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10     |Parametry vytápěcího, chladícího a vzduchotechnického systému                                  |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.1   |Výkon zdroje tepla (výměníku), v kW        |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.2   |Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody|                                                   |

|       |(TUV) v %                                  |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.3   |Počet zdrojových jednotek (kotlů)          |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.4   |Druh vytápění                              |1 - teplovodní s |4 - teplovzdušné centrální       |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |otopnými tělesy  |5 - teplovzdušné místní          |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - teplovodní   |6 - jiný nebo                    |

|       |                                           |podlahové        |kombinovaný způsob               |

|       |                                           |3 - kombinované  |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.5   |Druh větrání                               |1 - přirozené    |5 - centrální větrání            |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |infiltrací       |s chlazením                      |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - odtahový     |6 - teplovzdušné větrání         |

|       |                                           |ventilátor       |7 - klimatizace                  |

|       |                                           |3 - větrací      |8 - jiné                         |

|       |                                           |jednotky         |                                 |

|       |                                           |4 - centrální    |                                 |

|       |                                           |větrání bez      |                                 |

|       |                                           |chlazení         |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.6   |Otopná tělesa                              |1 - desková      |3 - trubková                     |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - článková     |4 - jiná                         |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|                 |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.7   |Regulace                                   |1 - ekvitermní se směšováním vody                  |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - termostatické ventily                          |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - prostorový termostat bez řízení programu       |

|       |                                           |4 - prostorový termostat s řízením programu        |

|       |                                           |5 - distribuovaný systém                           |

|       |                                           |6 - bez regulace                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.8   |Způsob měření dodávky energie              |1 - centrální v domě                               |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - individuální v bytech                          |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - jiný a kombinovaný                             |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11     |Měrné ukazatel                                                                                 |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.1   |A/V Geometrická charakteristika budovy     |                                                   |

|       |Stanoví se jako podíl položek 6.8./6.10.,  |                                                   |

|       |v 1/m.                                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.2   |ev Měrná spotřeba tepelné energie pro      |                                                   |

|       |vytápění budovy za otopné období           |                                                   |

|       |vztažená na obestavěný objem, v kWh/(m3)   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.3   |eA Měrná spotřeba tepelné energie pro      |                                                   |

|       |vytápění budovy za otopné období           |                                                   |

|       |vztažená na vytápěnou plochu, v kWh/(m2)   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných

ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem)

+-+

+-+ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

+-+

+-+ podle českých technických norem, a to podle ČSN .........

z roku ........

Energetický průkaz budovy vypracoval

Jméno zpracovatele:

---------------------------

podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:

Datum

---------------------

razítko

Datové údaje energetického průkazu budovy

2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|Poř. č.|Parametr                                   |Údaj                                               |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1      |Identifikace budovy                                                                            |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.1    |Název obce                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.2    |Kód obce                                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.3    |Název katastrálního území                  |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.4    |Kód katastrálního území                    |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.5    |Parcelní číslo                             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.6    |Název ulice                                |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.7    |Č. popisné                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.8    |Označení budovy                            |                                                   |

|       |Označí se, pokud je v souboru více budov   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|1.9    |Sektor                                     |2 - terciální sektor                               |

|       |                                           |3 - průmyslový sektor                              |

|       |                                           |4 - zemědělský sektor                              |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|1.10   |Druh budovy                                |Terciální sektor       |8 - restaurační budova     |

|       |u ručního zpracování zakroužkuje           |1 - administrativní    |Sektor průmyslu            |

|       |u počítačového zpracování vyznačte         |budova                 |1 - výrobně průmyslová     |

|       |tučně (Bold)                               |2 - školní budova      |budova                     |

|       |                                           |3 - zdravotnická       |2 - budova pro skladování  |

|       |                                           |budova                 |Sektor zemědělství         |

|       |                                           |4 - budova pro obchod  |1 - pěstební budova        |

|       |                                           |5 - budova ubytovacího |2 - budova pro skladování  |

|       |                                           |zařízení               |                           |

|       |                                           |6 - budova pro         |                           |

|       |                                           |shromažďování osob     |                           |

|       |                                           |7 - sportovní budova   |                           |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|2      |Identifikace vlastníka (společenství                                                           |

|       |vlastníků, stavebníka)                                                                         |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.1    |Název vlastníka                            |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.2    |Název obce                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.3    |Ulice                                      |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.4    |Č. popisné                                 |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.5    |Směrovací číslo                            |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|2.6    |IČO                                        |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3      |Funkční parametry                                                                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3.1    |Poloha budovy                              |1 - osamoceně stojící                              |

|       |u ručního zpracování zakroužkuje           |2 - řadová                                         |

|       |u počítačového zpracování vyznačte         |3 - polořadová, rohová                             |

|       |tučně (Bold)                               |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|3.2    |Hodnota parametru                          |                                                   |

|       |Jako funkční parametr se použije u         |                                                   |

|       |terciárního sektoru                        |                                                   |

|       |budova administrativní - počet             |                                                   |

|       |zaměstnanců                                |                                                   |

|       |  školní - počet žáků                      |                                                   |

|       |  zdravotnická - počet lůžek               |                                                   |

|       |  pro obchod                               |                                                   |

|       |  ubytovací zařízení - počet lůžek         |                                                   |

|       |  pro shromažďování osob - počet osob      |                                                   |

|       |  sportovní - počet diváků                 |                                                   |

|       |  restaurační - počet míst                 |                                                   |

|       |sektor průmyslu                            |                                                   |

|       |budova výrobní průmyslová - vyrobené       |                                                   |

|       |jednotky                                   |                                                   |

|       |  pro skladování - počet dělníků           |                                                   |

|       |sektor zemědělství                         |                                                   |

|       |budova pěstební - počet ustájených kusů    |                                                   |

|       |  pro skladování - počet dělníků           |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|4      |Časové a prostorové využití budovy                                                             |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|4.1    |Časové využití budovy                      |1 - nepřetržitě                                    |

|       |u ručního zpracování zakroužkuje           |2 - dvě směny                                      |

|       |u počítačového zpracování vyznačte         |3 - méně než 28 h týdně                            |

|       |tučně (Bold)                               |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|4.2    |Prostorové využití budovy                  |1 - celý prostor                                   |

|       |u ručního zpracování zakroužkuje           |2 - polovina prostoru                              |

|       |u počítačového zpracování vyznačte         |3 - méně než polovina                              |

|       |tučně (Bold)                               |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5      |Mikroklimatické parametry                                                                      |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.1    |ti                                         |                                                   |

|       |Vnitřní teplota podle přílohy č. 2         |                                                   |

|       |nebo podle českých technických norem       |                                                   |

|       |ve st. C                                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.2    |fíi                                        |                                                   |

|       |Relativní vlhkost vnitřního vzduchu        |                                                   |

|       |podle přílohy č. 2 nebo podle českých      |                                                   |

|       |technických norem, v %                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|5.3    |n                                          |                                                   |

|       |Návrhová hodnota intenzity výměny          |                                                   |

|       |vzduchu, v 1/h                             |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6      |Parametry budovy                                                                               |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.1    |Období výstavby                            |1- 1899 a dříve       |6- 1971 - 1980              |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2- 1900 - 1919        |7- 1981 - 1990              |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3- 1920 - 1945        |8- 1991 - 1995              |

|       |(Bold)                                     |4- 1946 - 1960        |9- 1996 a později           |

|       |                                           |5- 1961 - 1970        |                            |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.2    |Období rekonstrukce (údaj o všech          |1- 1899 a dříve       |6- 1971 - 1980              |

|       |rekonstrukcích)                            |2- 1900 - 1919        |7- 1981 - 1990              |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |3- 1920 - 1945        |8- 1991 - 2000              |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |4- 1946 - 1960        |9- 2001 a později           |

|       |(Bold)                                     |5- 1961 - 1970        |                            |

+-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+

|6.3    |Zastavěná plocha budovy                    |                                                   |

|       |Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším   |                                                   |

|       |obvodem svislých konstrukcí budovy, v m2   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.4    |Počet nadzemních podlaží                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.5    |Počet podzemních podlaží                   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.6    |Světlá výška podlaží, v m                  |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.7    |Užitková plocha                            |                                                   |

|       |Podlahová plocha všech obytných místností  |                                                   |

|       |v budově a všech příslušejících prostor,   |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.8    |AF Podlahová plocha místností vytápěných   |                                                   |

|       |na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15    |                                                   |

|       |st. C, v m2                                |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.9    |A  Vnější plocha konstrukcí ohraničující   |                                                   |

|       |vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje    |                                                   |

|       |všechny konstrukce s podílem na tepelné    |                                                   |

|       |ztrátě, ale nezahrnuje plochu              |                                                   |

|       |architektonických prvků menší než 10 %     |                                                   |

|       |z příslušné plochy konstrukce (fasády).    |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.10   |V  Obestavěný objem budovy                 |                                                   |

|       |Obestavěný prostor spodní, vrchní části    |                                                   |

|       |budovy v m3. Nezahrnuje nevytápěné         |                                                   |

|       |prostory jako jsou lodžie, balkony,        |                                                   |

|       |atiky, nevytápěné závětří a ve spodní      |                                                   |

|       |části nevytápěné prostory domovního        |                                                   |

|       |vybavení, nevyužité půdní prostory.        |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.11   |Materiál nosných zdí                       |1 - cihly, tvárnice,   |5 - kámen a cihly          |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |    bloky              |6 - dřevo a kombinace      |

|       |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - kámen              |7 - jiné kombinace         |

|       |                                           |3 - stěnové panely     |materiálů a ostatní        |

|       |                                           |4 - nepálené cihly     |                           |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.12   |Druh střechy                               |1 - plochá střecha                                 |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem    |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - obydlené podkroví                              |

|       |(Bold)                                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.13   |Druh oken                                  |1 - dřevěná okna       |4 - dřevěná okna se        |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |dvojitá                |třemi skly                 |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |2 - dřevěná okna       |5 - kovová okna            |

|       |(Bold)                                     |zdvojená               |jednoduchá a světlíky      |

|       |                                           |3 - dřevěná okna       |6 - kovová okna            |

|       |                                           |s izolačním dvojsklem  |zdvojená                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+

|6.14   |Plocha plné části svislých obvodových      |                                                   |

|       |konstrukcí                                 |                                                   |

|       |Plocha plné části svislých obvodových      |                                                   |

|       |konstrukcí (v m2)                          |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.15   |Plocha otvorových výplní                   |                                                   |

|       |Plocha oken a zasklených ploch, včetně,    |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.16   |Plocha střechy                             |                                                   |

|       |Plocha střechy (plocha ploché střechy,     |                                                   |

|       |plocha stropu v podstřešním prostoru       |                                                   |

|       |u šikmé střechy s nevyužitým půdním        |                                                   |

|       |prostorem, plocha šikmé a vodorovné        |                                                   |

|       |části stropu v obydleném podkroví),        |                                                   |

|       |v m2                                       |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|6.17   |Plocha stropu                              |                                                   |

|       |Plocha stropu nad nevytápěným prostorem    |                                                   |

|       |nebo podlahy na terénu, v m2               |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7      |Napojení na sítě technického vybavení                                                          |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.1    |Vodovod                                    |1 - vodovod v domě z veřejné sítě                  |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - vodovod z vlastního zdroje                     |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - vodovod mimo dům                               |

|       |(Bold)                                     |4 - bez vodovodu                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.2    |Kanalizace                                 |1 - přípojka na kanalizační síť                    |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - domácí čistička odpadních vod                  |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - žumpa, jímka                                   |

|       |(Bold)                                     |4 - bez kanalizace a jímky                         |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.3    |Plyn                                       |1 - plyn z veřejné sítě                            |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - plyn z domovního zásobníku                     |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - bez plynu                                      |

|       |(Bold)                                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|7.4    |Přívod tepla                               |1 - dálkové vytápění - pára                        |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - dálkové vytápění - horká voda                  |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - dálkové vytápění - teplá voda                  |

|       |(Bold)                                     |4 - bez přívodu tepla                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|8      |Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové                                                        |

|       |vody (TUV)                                                                                     |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|8.1    |Převládací způsob vytápění                 |1 - napojení na dálkové                            |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |vytápění                                           |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |2 - ústřední se zdrojem                            |

|       |(Bold)                                     |mimo budovu                                        |

|       |                                           |3 - ústřední se zdrojem                            |

|       |                                           |v budově                                           |

|       |                                           |4 - etážové se zdrojem                             |

|       |                                           |v bytech                                           |

|       |                                           |5 - etážové se zdrojem                             |

|       |                                           |mimo podlaží                                       |

|       |                                           |6 - lokální (přímotopy,                            |

|       |                                           |kamna)                                             |

|       |                                           |7 - jiný nebo kombinovaný                          |

|       |                                           |způsob                                             |

+-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+

|8.2    |Energie pro vytápění                       |1 - černé uhlí |7 - LTO a nafta                    |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - koks       |8 - zemní plyn                     |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - hnědé      |9 - LPG                            |

|       |(Bold)                                     |uhlí a lignit  |10 - elektřina                     |

|       |                                           |4 - brikety    |11 - obnovitelné zdroje            |

|       |                                           |5 - palivové   |12 - dálkové teplo                 |

|       |                                           |dříví          |                                   |

|       |                                           |6 - TTO        |                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+

|8.3    |Teplá užitková voda                        |1 - zdroj mimo |4 - plynový                        |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |budovu         |ohřívač                            |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |2 - centrálně  |5 - bez TUV                        |

|       |(Bold)                                     |v domě         |                                   |

|       |                                           |3 - elektrický |                                   |

|       |                                           |ohřívač        |                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+

|9      |Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí                                              |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.1    |Uj Součinitel prostupu tepla plné části    |                                                   |

|       |obvodových konstrukcí stanovený podle      |                                                   |

|       |českých technických norem, ve W/(m2.K)     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.2    |Uo Součinitel prostupu tepla oken,         |                                                   |

|       |stanovený podle českých technických        |                                                   |

|       |norem, ve W/(m2.K)                         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.3    |Us Součinitel prostupu tepla střechy       |                                                   |

|       |stanovený podle českých technických        |                                                   |

|       |norem, ve W/(m2.K)                         |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.4    |Un Součinitel prostupu tepla stropu nad    |                                                   |

|       |nevytápěným prostorem nebo podlahy         |                                                   |

|       |na terénu, ve W/(m2.K)                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.5    |Uc Průměrný součinitel prostupu tepla      |                                                   |

|       |hraniční plochy budovy stanovený podle     |                                                   |

|       |českých technických norem, ve W/(m2.K)     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.6    |Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění    |                                                   |

|       |bez uvažování tepelných zisků stanovená    |                                                   |

|       |podle českých technických norem, v kWh     |                                                   |

|       |za otopné období                           |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.7    |Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla |                                                   |

|       |stanovené podle českých technických norem, |                                                   |

|       |v kWh za otopné období                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.8    |Ezs tepelné zisky ze slunečního záření     |                                                   |

|       |stanovené podle českých technických norem, |                                                   |

|       |v kWh za otopné období                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|9.9    |Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená|                                                   |

|       |podle této vyhlášky (přesněji podle českých|                                                   |

|       |technických norem), v kWh za otopné období |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10     |Parametry vytápěcího, chladícího a vzduchotechnického systému                                  |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.1   |Výkon zdroje tepla (výměníku), v kW        |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.2   |Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody|                                                   |

|       |(TUV)                                      |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.3   |Počet zdrojových jednotek (kotlů)          |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.4   |Druh vytápění                              |1 - teplovodní s |5 - teplovzdušné místní          |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |otopnými tělesy  |6 - parní systém                 |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |2 - teplovodní   |7 - jiný nebo                    |

|       |(Bold)                                     |podlahové        |kombinovaný způsob               |

|       |                                           |3 - kombinované  |                                 |

|       |                                           |4 - teplovzdušné |                                 |

|       |                                           |centrální        |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.5   |Druh větrání                               |1 - přirozené    |5 - centrální větrání            |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |infiltrací       |s chlazením                      |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |2 - odtahový     |6 - teplovzdušné větrání         |

|       |(Bold)                                     |ventilátor       |7 - klimatizace                  |

|       |                                           |3 - větrací      |8 - jiné                         |

|       |                                           |jednotky         |                                 |

|       |                                           |4 - centrální    |                                 |

|       |                                           |větrání bez      |                                 |

|       |                                           |chlazení         |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.6   |Otopná tělesa                              |1 - desková      |3 - trubková                     |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - článková     |4 - jiná                         |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |                 |                                 |

|       |(Bold)                                     |                 |                                 |

+-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+

|10.7   |Regulace                                   |1 - ekvitermní se směšováním vody                  |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - termostatické ventily                          |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - prostorový termostat bez řízení programu       |

|       |(Bold)                                     |4 - prostorový termostat s řízením programu        |

|       |                                           |5 - distribuovaný systém                           |

|       |                                           |6 - bez regulace                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|10.8   |Způsob měření dodávky energie              |1 - centrální v domě                               |

|       |u ručního zpracování zakroužkujte          |2 - individuální na podlažích                      |

|       |u počítačového zpracování vyznačte tučně   |3 - jiný a kombinovaný                             |

|       |(Bold)                                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11     |Měrné ukazatel                                                                                 |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.1   |A/V Geometrická charakteristika budovy     |                                                   |

|       |Stanoví se jako podíl položek 6.8./6.10.,  |                                                   |

|       |v 1/m.                                     |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.2   |ev Měrná spotřeba tepelné energie pro      |                                                   |

|       |vytápění budovy za otopné období           |                                                   |

|       |vztažená na obestavěný objem, v kWh/(m3)   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

|11.3   |eA Měrná spotřeba tepelné energie pro      |                                                   |

|       |vytápění budovy za otopné období           |                                                   |

|       |vztažená na vytápěnou plochu, v kWh/(m2)   |                                                   |

+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných

ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem)

+-+

+-+ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

+-+

+-+ podle českých technických norem, a to podle ČSN .........

z roku ........

Energetický průkaz budovy vypracoval

Jméno zpracovatele:

---------------------------

podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:

Datum

---------------------

Razítko