150/2001 Sb. po novele 478/2005

# VYHLÁŠKA

# Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,

kterou se stanoví minimální účinnost užití energie

při výrobě elektřiny a tepelné energie

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

# Předmět úpravy

# (1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při

# a) výrobě tepelné energie v kotlích,

# b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny,

# c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí,

# d) kombinované  výrobě elektřiny  a tepla  v soustrojí  s plynovou

turbínou a spalinovým kotlem,

# e) kombinované  výrobě  elektřiny  a  tepla  v  souboru s plynovou

a parní  turbínou a  spalinovým kotlem  (dále jen  "paroplynový

cyklus"),

# f) kombinované  výrobě elektřiny  a tepla  v kogenerační  jednotce

s pístovým motorem,

# g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.

# (2) Vyhláška  dále určuje způsob  stanovení skutečně dosažené

účinnosti  užití   energie  v  zařízeních   pro  výrobu  elektřiny

a tepelné energie.

§ 2

# Rozsah úpravy

# (1)  Vyhláška  se  vztahuje  na  nově  zřizovaná zařízení pro

výrobu  elektřiny nebo  tepelné energie  a na  zařízení pro výrobu

elektřiny  nebo   tepelné  energie,  u  nichž   se  provádí  změna

dokončených staveb (dále jen  "rekonstrukce zařízení"), s výjimkou

zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do

200  kW, kogeneračních  jednotek s  pístovými motory  do celkového

elektrického  výkonu výrobny  90  kW  a kotlů  využívajících teplo

odpadních spalin z  technologických procesů, a to i  v případě, že

jsou vybaveny přitápěním.

# (2)  Vyhláška  se  vztahuje  na  nově  zřizovaná zařízení pro

výrobu elektřiny nebo tepelné  energie a na rekonstrukce zařízení,

k nimž  bylo vydáno  stavební povolení1)  po dni  nabytí účinnosti

této vyhlášky.

------------------------------------------------------------------

# 1) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

# Minimální účinnost užití energie při

výrobě tepelné energie v kotlích

# (1)  Účinností  užití  energie  při  výrobě  tepelné  energie

v kotlích je  účinnost výroby tepelné energie  v kotli v podle

přílohy č. 1  a účinnost dodávky tepelné energie  z kotelny, resp.

ze zdroje tepelné energie d podle přílohy č. 4.

# (2)  Minimální účinnost  výroby tepelné  energie při  provozu

kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu

kotle je uvedena v příloze č.  2, při provozu spalinových kotlů za

plynovou  turbínou  v  příloze  č.  3.  Minimální účinnost dodávky

tepelné energie z kotelny je uvedena v příloze č. 5.

# (3)  Minimální účinnost  výroby tepelné  energie a  minimální

účinnost  dodávky tepelné  energie se  vztahuje jak  na samostatný

zdroj tepelné  energie, tak na kotelnu,  která je součástí výrobny

elektřiny.

# (4) Jestliže  je v kotelně více  kotlů, vztahuje se minimální

účinnost výroby  tepelné energie v na  každý kotel, s výjimkou

kotle, který byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván

jen v  krátkých intervalech, popř.  s podstatně sníženým  výkonem.

Tím  není  dotčeno  dodržení  minimální  účinnosti dodávky tepelné

energie d uvedené v příloze č. 5.

# (5)  Není-li  v  kotelně  instalováno  měření  výroby tepelné

energie a  spotřeby paliva na  všech kotlích, zjišťuje  se splnění

minimální účinnosti  výroby u kotlů, které  jsou měřením vybaveny.

U ostatních kotlů  se splnění minimální  účinnosti výroby zjišťuje

za část roku, kdy to  provozní podmínky umožňují, zejména za dobu,

kdy  byl kotel  v provozu  samostatně. Vždy  se zjišťuje  dodržení

minimální  účinnosti dodávky  z  kotelny  d uvedené  v příloze

č. 5.

# (6)  Při  rekonstrukci  zařízení  pro  výrobu tepelné energie

v kotli  nemusí  být  splněna  minimální  účinnost  výroby tepelné

energie podle  přílohy č. 2  nebo 3 nebo  účinnost dodávky tepelné

energie podle přílohy č. 5,  prokáže-li energetický audit, že její

splnění  není  technicky  možné  nebo  je  ekonomicky neefektivní.

V takovém  případě  se  realizují   technická  opatření  a  úpravy

provozního režimu  vedoucí ke zlepšení  dosud dosahované účinnosti

užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou

pro dodržování při provozu zařízení.

§ 4

# Minimální účinnost užití energie při

výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

# (1)  Účinností užití  energie při  výrobě elektřiny  v parním

turbosoustrojí je účinnost výroby elektřiny el podle přílohy č. 6.

(2)   Minimální   účinnost   výroby   elektřiny  při  provozu

turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 7.

# (3) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 se

nevztahuje na parní turbosoustrojí  s kondenzačním provozem, které

odebírá  páru  z  rozvodu  o   nižším  tlaku  a  slouží  zpravidla

k regulaci kolísavého odběru páry průmyslového závodu.

# (4) Je-li ve výrobně  elektřiny více turbosoustrojí, vztahuje

se  minimální  účinnost  výroby  elektřiny  podle  přílohy č. 7 na

průměrnou hodnotu celé výrobny.

# (5) Při  rekonstrukci zařízení pro výrobu  elektřiny v parním

kondenzačním turbosoustrojí nemusí  být splněna minimální účinnost

výroby elektřiny podle přílohy č. 7, prokáže-li energetický audit,

že  pro  její  splnění  nelze  zajistit  dostatečný  odběr tepelné

energie  nebo zavedení  kombinované  výroby  tepla a  elektřiny je

technicky nevhodné nebo ekonomicky  neefektivní. V takovém případě

se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí

ke  zlepšení  dosud  dosahované  účinnosti  užití  energie.  Takto

stanovená hodnota  účinnosti se stává závaznou  pro dodržování při

provozu zařízení.

§ 5

# Minimální účinnost užití energie při výrobě

elektřiny a tepelné energie v soustrojí

s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

# (1)  Účinností užití energie při výrobě elektřiny a tepelné

# energie v soustrojí s  plynovou turbínou a  spalinovým kotlem je

# účinnost výroby energie et podle přílohy č. 8.

# (2) Minimální  účinnost výroby energie  při provozu soustrojí

vztažená na výsledné produkty, tj. elektrickou a tepelnou energii,

je uvedena v příloze č. 9.

# (3)  Špičkovým provozem  soustrojí v  příloze č.  9 je provoz

nejvýše 500 hodin ročně.

# (4)  Je-li ve  výrobně  elektřiny  více soustrojí  s plynovou

turbínou, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti podle

přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.

§ 6

# Minimální účinnost užití energie při výrobě

elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu

# (1)  Účinností  užití  energie při výrobě elektřiny a tepelné

# energie v paroplynovém  cyklu  je  účinnost  výroby  energie  et

# podle přílohy č. 10.

(2)   Minimální   účinnost   výroby   energie   při   provozu

paroplynového cyklu  vztažená na výsledné  produkty, tj. elektřinu

a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 9.

# (3)  Je-li ve  výrobně elektřiny  více soustrojí  s plynovou,

popř. s  parní turbínou, vztahuje se  požadavek dodržení minimální

účinnosti podle přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.

§ 7

# Minimální účinnost užití energie při výrobě

elektřiny a tepelné energie v kogenerační

jednotce s pístovým motorem

# (1)  Účinností  užití  energie při  výrobě elektřiny a tepelné  energie v kogenerační  jednotce  s  pístovým  motorem  je  účinnost

# výroby elektřiny kj podle přílohy č.11 a účinnost výroby energie ve

výrobně et podle přílohy č. 12.

# (2) Minimální účinnost výroby  energie v kogenerační jednotce

s pístovým  motorem vztažená  na výsledné  produkty, tj. elektřinu

a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 13.

# (3) Špičkovým  provozem soustrojí se  v příloze č.  13 rozumí

provoz nejvýše 500 hodin ročně.

# (4)  Je-li ve  výrobně více  kogeneračních jednotek  a výroba

elektrické a tepelné energie je  měřena souhrnně za celou výrobnu,

vztahuje se  požadavek dodržení hodnoty  minimální účinnosti podle

přílohy č. 13 na celou výrobnu.

(5)   Minimální   účinnost   výroby   energie  při  kombinaci

kogeneračních  jednotek a  kotlů ve  výrobně je  uvedena v příloze

č. 13.

§ 8

# Minimální účinnost užití energie při výrobě

elektřiny a tepelné energie v palivovém článku

# (1)  Účinností  užití energie při výrobě elektřiny a tepelné

# energie v palivovém článku je účinnost výroby elektřiny pc a tepelné

energie podle přílohy  č. 14 a účinnost výroby  energie ve výrobně

et podle přílohy č. 15.

# (2) Minimální účinnost výroby energie v palivovém článku bude

stanovena po získání potřebných provozních zkušeností a po ověření

prakticky dosažitelných hodnot.

(3)  Je-li  ve  výrobně   více  palivových  článků  a  výroba

elektřiny a  tepelné energie je měřena  souhrnně za celou výrobnu,

vztahuje  se  požadavek  dodržení  minimální  účinnosti  na  celou

výrobnu.

§ 9

# Stanovení minimální účinnosti užití energie

# (1) Ve  zdrojích tepelné energie s  celkovým tepelným výkonem

nad  200  kW  a  ve  výrobnách  elektřiny  s celkovým instalovaným

elektrickým  výkonem   nad  90  kW   se  vede  provozní   evidence

o instalovaném  zařízení a  využívá se  k vyhodnocování  účinnosti

užití  energie  a  k   porovnání  provozních  hodnot  s  minimální

účinností podle příloh č. 2, 3, 7, 9 a 13.

# (2)  Na vyžádání  se  předkládá  provozní evidence  a výpočet

účinnosti   užití  energie   Státní  energetické   inspekci  podle

zvláštního právního předpisu.2)

(3)  Účinnost   dodávky  tepelné  energie   ze  zdroje  éta d

a účinnost výroby tepelné energie v u každého kotle vybaveného

měřením  výroby  tepla  a  spotřeby  paliva  se  ve zdroji tepelné

energie  s celkovým  výkonem nad  200 kW  vyhodnocuje a eviduje 1x

měsíčně. Pro ostatní kotle platí ustanovení § 3 odst. 6.

# (4) Účinnost výroby elektřiny el se vyhodnocuje pro každé

parní  turbosoustrojí,  pro  každé  soustrojí  s plynovou turbínou

a spalinovým kotlem a pro celou výrobnu elektřiny 1x měsíčně.

# (5)  Účinnost užití  energie et  se ve  výrobně elektřiny

s celkovým  instalovaným elektrickým  výkonem  nad  90 kW  u každé

kogenerační jednotky  nebo palivového článku,  pokud jsou vybaveny

samostatným  měřením výroby  elektřiny  a  spotřeby paliva,  a pro

celou výrobnu elektřiny vyhodnocuje 1x měsíčně.

# (6) Hodnocení minimální účinnosti  užití energie podle příloh

č. 2, 3, 7,  9 a 13 se provádí vždy jednou  ročně a je rozhodující

splnění průměrné  roční hodnoty dosahované  za provozních podmínek

zdroje tepelné energie a výrobny elektřiny.

------------------------------------------------------------------

# 2) § 93 zákona č. 458/2000 Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu

státní  správy v  energetických odvětvích  a o  změně některých

zákonů (energetický zákon).

§ 10

# Účinnost

Tato  vyhláška nabývá  účinnosti dnem  vyhlášení, s  výjimkou

§ 9 odst. 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

# Příl.1

# Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích

# (1) Účinnost  výroby tepelné  energie éta v  se stanoví  jako

poměr  tepelné  energie  vyrobené  v  kotli  Qv  a  energie paliva

spáleného v kotli za stejnou dobu Qpal (GJ), vyjádřený v %:

Q  x 100   Q  x 100

v          v

éta  = -------- = ---------                     (%)

v     Q                r

pal     M    x Q

pal    i

# (2) Tepelná  energie vyrobená  v  kotli  Qv se  stanoví podle

druhu teplonosné látky

# a) pro teplovodní a horkovodní kotle

M  x (i   - i  )

v     vy    vs

Q  = ----------------                           (GJ)

v         1000

# b) pro parní kotle s výrobou přehřáté páry

M  x (i  - i  )

p     p    nv

Q  = ----------------                           (GJ)

v        1000

# c) pro parní kotle s výrobou syté páry

M   x (i  - i  x i  )

nv     p    p    nv

Q  = ---------------------                      (GJ)

v          1000

# (3) Není-li  možno použít  postup podle  odstavce 2,  protože

nejsou pro  kotle o jmenovitém výkonu  do 2,5 MW či  při součtovém

výkonu  kotelny do  4 MW   s automatickými  hořáky na  plynné nebo

kapalné  palivo k  dispozici spolehlivá,  technicky vhodná měřidla

nebo  by jejich  pořízení bylo  ekonomicky neefektivní,  nebo není

instalováno měření  výroby tepelné energie  na kotlích ani  měření

dodávky  na výstupu  z kotelny   vzhledem k  tomu, že  vlastník je

jediným  konečným  spotřebitelem  tepelné   energie  či  z  jiných

závažných  důvodů,  stanoví  se  účinnost  výroby  tepelné energie

éta v  s  využitím  měření  provedeného  v  příslušném  roce např.

servisním technikem:

éta  = 100 - Z  - 4                             (%)

v          k

# (4) Postup  podle odstavce  3 lze  použít též  u teplovodních

kotlů do  výkonu 400 kW,  pokud prokazatelně splňují  požadavky na

účinnost  podle  zvláštního   právního  předpisu  (Nařízení  vlády

č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost

teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva).

# (5) U kotlů výkonového rozsahu  podle odstavce 3, spalujících

tuhá paliva nebo vybavených hořáky na plynné či kapalné palivo bez

plně automatické regulace, které  nejsou vybaveny měřením z důvodů

uvedených  v odstavci  3, může  kontrolní orgán1)  ve zdůvodněných

případech požadovat,  aby splnění minimální  účinnosti výroby nebo

dodávky tepelné energie bylo prokázáno topnou zkouškou.

# (6) Účinnost  výroby tepelné  energie ve  spalinovém kotli za

plynovou turbinou  éta v se stanoví jako  poměr rozdílu průměrných

ročních  teplot spalin  na vstupu  do kotle  a na  výstupu z  něho

a průměrné  roční  teploty  na  vstupu,  s  odečtením ztráty tepla

z kotle do okolí:

+-              -+

| t  - t     Z   |

|  s    k     ss |

éta  = | ------- -  --- | x 100                 (%)

v   |    t       100 |

|     s          |

+-              -+

kde

Mnv   (t)              množství napájecí vody na vstupu do kotle

Mp    (t)              množství páry na výstupu z kotle

Mpal  (t, tis.m3)      množství spáleného paliva

Mv    (t)              množství oběhové vody proteklé kotlem

Qri   (MJ/kg, MJ/m3)   výhřevnost paliva

Qpal  (GJ)             energie  paliva  spáleného  v  kotli, resp.

v kotelně

Qv    (GJ)             teplo vyrobené v kotli

Zk    (%)              Ztráta  citelným  teplem  spalin (komínová)

zjištěná   na    základě   měření   teploty

a analýzy  spalin  za  kotlem  (při  větším

počtu měření průměrná  hodnota v příslušném

roce)

Zss   (%)              Ztráta  sdílením  tepla  z  kotle  do okolí

(pokud není známa  z dokumentace, dosadí se

Zss = 1 %)

inv   (kJ/kg)          průměrná  roční entalpie  napájecí vody  na

vstupu do kotle

ip    (kJ/kg)          průměrná  roční  entalpie  páry  na výstupu

z kotle

ivs   (kJ/kg)          průměrná  roční entalpie  horké nebo  teplé

vody na vstupu do kotle

ivy   (kJ/kg)          průměrná  roční entalpie  horké nebo  teplé

vody na výstupu z kotle

tk    (st. C)          průměrná  roční teplota  spalin na  výstupu

z kotle do komína

ts    (st. C)          průměrná roční teplota  spalin z turbiny na

vstupu do kotle

éta v (%)              účinnost výroby tepla v kotli

# Příl.2

# Minimální účinnost výroby tepelné energie éta v

pro palivové kotle

+---------------+-----------------------------------------------------+

|               |           účinnost při použití paliva (%)           |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

|výkon kotle    |koks|černé|brikety|hnědé  |topný    |mazut     |zemní|

|ve zdroji      |    |uhlí |       |uhlí   |olej leh.|(top. olej|plyn |

|tepelné energie|    |     |       |tříděné|LTO      |TTO)      |     |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

|   do 0,5 MW   | 69 |  68 |   67  |   66  |    62   |     -    |  85 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

| 0,51 -  3 MW  | -  |  70 |   69  |   68  |    63   |     -    |  86 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

| 3,1  -  6 MW  | -  |  75 |   -   |   72  |    65   |     81   |  87 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

| 6,1  - 20 MW  | -  |  77 |   -   |   75  |    70   |     82   |  90 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

|20,1  - 50 MW  | -  |  80 |   -   |   -   |    77   |     85   |  92 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

|   nad 50 MW   | -  |  82 |   -   |   -   |    82   |     86   |  93 |

+---------------+----+-----+-------+-------+---------+----------+-----+

Poznámka:  V úvahu  se  nebere  palivo zapalovací  a stabilizační.

U kotlů určených pro spalování dvou druhů paliva záměnným způsobem

platí  minimální účinnost  vztažená na  palivo, které  se skutečně

v daném období  spaluje. U kotlů určených  ke spalování více druhů

paliva  se   minimální  účinnost  stanoví   váženým  průměrem  pro

jednotlivé druhy  paliva. Pro netypická paliva  jako dřevní hmota,

průmyslové  odpady,  městské  odpadky,  kalový  a vysokopecní plyn

apod. se minimální účinnost nestanovuje.

# Příl.3

# Minimální účinnost výroby tepelné energie éta v

pro spalinové kotle za plynovou turbínou

+-----------------+---------------+----------------+

|teplota spalin na|účinnost výroby|měrná spotřeba  |

# |vstupu do kotle  |tepelné energie|energie v paliv |

|                 |               |     et         |

|       t         |     éta       |    S           |

|        s        |        et     |       pal      |

+-----------------+---------------+----------------+

|st. C            |%              |GJ/GJ           |

+-----------------+---------------+----------------+

|do 400           |74             |1,35            |

+-----------------+---------------+----------------+

|401 - 450        |76             |1,32            |

+-----------------+---------------+----------------+

|451 - 500        |78             |1,28            |

+-----------------+---------------+----------------+

|501 - 550        |80             |1,25            |

+-----------------+---------------+----------------+

|nad 550          |81             |1,25            |

+-----------------+---------------+----------------+

# Příl.4

Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z kotelny,

popř. ze zdroje tepelné energie

# (1) Účinnost  dodávky tepelné  energie éta d  se stanoví jako

poměr tepelné energie  dodané z kotelny, popř. ze  zdroje tepla Qd

(GJ) a energie  paliva spáleného ve všech kotlích  za stejnou dobu

Qpal (GJ), vyjádřený v %:

Q  x 100   Q  x 100

d          d

éta  = -------- = ---------                     (%)

d     Q                r

pal     M    x Q

pal    i

# (2) Tepelná energie  dodaná z kotelny, popř.  ze zdroje tepla

Qd se stanoví podle druhu teplonosné látky

# a) tepelná energie dodávaná v teplé nebo horké vodě

M   x (i   - i  )

vd     dv    dz

Q  = -----------------                          (GJ)

d         1000

# b) tepelná energie dodávaná v páře

M   x (i   - i )

pd     pd    k

Q  = ----------------                           (GJ)

d        1000

# c) tepelná energie dodávaná v  páře při zahrnutí ztráty kondenzátu

v rozvodu tepla a u odběratele (mimo zdroj tepla)

M   x (i   - M  x i )

pd     pd    k    k

Q  = ---------------------                      (GJ)

d          1000

# d) tepelná  energie dodávaná  v  páře  několika výstupy  s různými

parametry  je  součtem  ze  součinů  měřeného  množství  a jemu

odpovídající entalpie pro jednotlivé  parametry páry a vratného

kondenzátu

kde

Mk   (t)               množství  vratného kondenzátu  na vstupu do

kotelny, resp. do zdroje tepelné energie

Mnv  (t)               množství napájecí vody na vstupu do kotle

Mpal (t, tis. m3)      množství spáleného paliva

Mpd  (t, tis. m3)      množství páry měřené  na výstupu z kotelny,

resp. na výstupu ze zdroje tepelné energie

Mpdi (t)               množství  páry  jednotlivých  parametrů  na

výstupu z kotelny

Mvd  (t)               množství  oběhové  vody  měřené  na výstupu

z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie

Qd   (GJ)              teplo  dodané  z  kotelny,  resp. ze zdroje

tepelné energie

Qri  (MJ/kg, MJ/m3)    výhřevnost paliva

Qpal (GJ)              energie  paliva  spáleného  v  kotli, resp.

v kotelně

idv  (kJ/kg)           průměrná  roční  entalpie  oběhové  vody na

výstupu z kotelny,  resp. ze zdroje tepelné

energie

idz  (kJ/kg)           průměrná  roční  entalpie  oběhové  vody na

vstupu do kotelny,  resp. do zdroje tepelné

energie

ik   (kJ/kg)           průměrná roční entalpie vratného kondenzátu

iki  (kJ/kg)           roční    entalpie    vratného    kondenzátu

jednotlivých   parametrů   na   vstupu   do

kotelny, resp. do zdroje tepelné energie

ipd  (kJ/kg)           průměrná roční entalpie páry v místě měření

průtoku

ipdi (kJ/kg)           roční entalpie  páry jednotlivých parametrů

na  výstupu  z  kotelny,  resp.  ze  zdroje

tepelné energie

éta d (%)              účinnost dodávky tepelné energie z kotelny,

resp. ze zdroje

# Příl.5

Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny,

resp. ze zdroje tepelné energie

Minimální účinnost  dodávky tepla z kotelny,  resp. ze zdroje

tepelné  energie éta d  může být  oproti účinnosti  výroby tepelné

energie  éta v podle  tabulek v  přílohách 2  a 3  nižší až  o 2 %

u teplovodních  kotlů  a  horkovodních  kotlů  a  až  o  4 % nižší

u parních  kotlů.  Snížení  kompenzuje  vlastní  spotřebu a ztráty

vznikající při  provozu kotlů a  jejich příslušenství, s  výjimkou

stáčení  mazutu,   ohřevu  zásobních  nádrží,   rozmrazování  uhlí

v tunelu nebo trvalého provozu parních turbonapaječek.

# Příl.6

# Stanovení účinnosti výroby elektřiny

v parním turbosoustrojí

# (1) Účinnost  výroby  elektřiny  v  parním turbosoustrojí  se

stanoví  jako  poměr  fyzikálního  ekvivalentu  vyrobené elektřiny

měřené  na   svorkách  generátoru  Esv  (MWh)   k  energii  paliva

připadajícího na její výrobu Qepal (GJ) za stejnou dobu:

# (2) Měrná  spotřeba  energie  v  palivu  na  výrobu elektřiny

v parním turbosoustrojí

kde

Esv    (MWh)           výroba   elektřiny   měřená   na   svorkách

generátoru

Qel    (GJ)            tepelná   energie  páry   spotřebovaná

k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

Qpal   (GJ)            energie paliva spotřebovaného  v kotlích ke

krytí výroby elektřiny a tepla

(GJ)            energie  paliva  spotřebovaného  v  kotlích

připadajícího na výrobu elektřiny

Qtep   (GJ)            tepelná energie dodaná  z výrobny (užitečné

teplo)

(GJ/MWh)        měrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu

elektřiny v parním turbosoustrojí

(%)             účinnost   výroby    elektřiny   v   parním

turbosoustrojí

# (3) Tepelná  energie páry spotřebovaná  k výrobě elektřiny

v parním turbosoustrojí

# Příl.7

# Příl.8

# Stanovení účinnost výroby energie v soustrojí

s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

(2) Měrná  spotřeba   energie  v  palivu   k  výrobě  energie

v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

kde

o

Esv  (MWh)             elektrická   energie vyrobená   v  plynovém

turbosoustrojí při provozu  do obchodu (bez

využití odpadního tepla)

s

Esv  (MWh)             elektrická   energie  vyrobená  v  plynovém

turbosoustrojí při  provozu  se  spalinovým

kotlem

d

Qpal  (GJ)             energie  paliva  spáleného  v  kotli pomocí

přitápěcího hořáku

o

Qpal  (GJ)             energie paliva spáleného  v plynové turbíně

při provozu do obchozu (bez využití tepla)

s

Qpal  (GJ)             energie paliva spáleného  v plynové turbíně

při provozu s kotlem

Qtep  (GJ)             tepelná energie dodaná  z výrobny (užitečné

teplo)

ov

Qv    (GJ)             tepelná      energie       dodaná      vodě

v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle

(ve vychlazovací smyčce)  pro vytápění nebo

jiné    účely,    nikoliv    pro   napájení

spalinového kotle

et

Spal  (GJ/GJ)          měrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu

energie  (elektřiny  a  tepla)  vztažená na

výrobu  elektřiny  na  svorkách  generátoru

a na dodávku tepelné energie ze zdroje

éta et (%)             účinnost    výroby    energie    (elektřiny

a tepelné  energie) v  soustrojí s plynovou

turbínou a spalinovým kotlem

# Příl.9

# Příl.10

# Příl.11

# Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce

s pístovým motorem

# (1) Účinnost  výroby energie  v soustrojí  s pístovým motorem

éta kj  se  stanoví  jako  poměr  součtu  fyzikálního  ekvivalentu

elektrické  energie  měřené  na   svorkách  generátoru  Ekj  (MWh)

a tepelné energie dodané z kogenerační jednotky Qkj (GJ) k energii

paliva spáleného v této jednotce Qkjpal (GJ), vyjádřený v %:

# (2) Měrná  spotřeba  energie  v  palivu  na výrobu elektrické

energie v kogenerační jednotce

kde

Ekj  (MWh)             elektřina vyrobená v kogenerační jednotce,

měřená na svorkách generátoru

Qkj  (GJ)              tepelná  energie   vyrobená  v  kogenerační

jednotce

kj

Qpal (GJ)              energie  paliva   spáleného  v  kogenerační

jednotce

ev

Spal (GJ/MWh)          měrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu

elektřiny v kogenerační jednotce

éta kj (%)             účinnost    výroby    energie   (elektrické

a tepelné) v kogenerační jednotce

# Příl.12

Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně (kotelně)

s kogeneračními jednotkami

# (1) Účinnost výroby energie ve  výrobně zahrnující jednu nebo

více  kogeneračních  jednotek  a  jeden  nebo  více kotlů, obvykle

teplovodních, se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu

vyrobené   elektrické  energie   měřené  na   svorkách  generátorů

a tepelné  energie  dodané  z  kogeneračních  jednotek  a  z kotlů

k celkové  energii  paliva  spáleného  v  kogeneračních jednotkách

a v kotlích, vyjádřených v %:

(2) Měrná  spotřeba  energie  v   palivu  na  výrobu  energie

(elektrické a tepelné) ve výrobně

kde

Ekj  (MWh)             elektřina vyrobená  v kogenerační jednotce,

měřená na svorkách generátoru

kj

Qpal (GJ)              energie  paliva   spáleného  v  kogenerační

jednotce

ko

Qpal (GJ)              energie paliva spáleného v kotlích

Qvyt   (GJ)            tepelná    energie    dodaná    z   výrobny

(z kogeneračních jednotek a kotlů)

et

Spal (GJ/GJ)           měrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu

energie ve výrobně

éta et (%)             účinnost    výroby    energie   (elektrické

a tepelné) ve výrobně

# Příl.13

# Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce

s pístovým motorem éta kj a minimální účinnost výroby

energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami

a kotli éta et

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|Jmenovitý    |teplota vody |účinnost výroby |měrná spotřeba   |účinnost výroby   |

|elektr. výkon|na výstupu   |energie v kogen.|energie v palivu |energie (tep.+el.)|

|kogenerační  |z kogenerační|jednotce        |na výrobu elektř.|v kotelně         |

|jednotky     |jednotky     |                |       ev        |           *      |

|             |             |     éta kj     |      Spal       |     éta et       |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|     KW      |    st. C    |       %        |     GJ/MWh      |         %        |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|do  100      |do 90        |       75       |       4,8       |75 + 9xK/(1+K)    |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      |do 90        |       80       |       4,5       |80 + 5xK/(1+K)    |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      | 91 - 100    |       75       |       4,8       |75 + 10xK/(1+K)   |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      |101 - 110    |       69       |       5,22      |69 + 16xK/(1+K)   |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      |111 - 120    |       64       |       5,62      |64 + 21xK/(1+K)   |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      |121 - 130    |       59       |       6,1       |59 + 26xK/(1+K)   |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

|nad 100      |nad   130    |       54       |       6,67      |54 + 31xK/(1+K)   |

+-------------+-------------+----------------+-----------------+------------------+

ko

Q

pal

* K = -------

kj

Q

pal

kde

kj

Q        (GJ)    energie paliva spáleného v kogenerační jednotce

pal

ko

Q        (GJ)    energie paliva spáleného v kotlích

pal

Minimální  účinnost   výroby  elektřiny  v   kogenerační  jednotce

s pístovým motorem pro špičkový provoz

Účinnost  výroby elektřiny  éta kj při  špičkovém provozu bez

využití  tepelné energie  se stanoví  stejně jako  v příloze č. 11

s tím, že veličina Qkj má nulovou hodnotu.

+--------------------+------------------+------------------------+

|jmenovitý elektrický|účinnost výroby   |měrná spotř. energie    |

|výkon kogenerační   |elektrické energie|v palivu na výr. elektř.|

|jednotky            |                  |           ev           |

|                    |      éta kj      |          S             |

|                    |                  |           pal          |

+--------------------+------------------+------------------------+

|         kW         |       %          |         GJ/MWh         |

+--------------------+------------------+------------------------+

|      do 30         |       26         |           13,85        |

+--------------------+------------------+------------------------+

|      31 - 100      |       30         |           12,0         |

+--------------------+------------------+------------------------+

|      nad 100       |       32         |           11,25        |

+--------------------+------------------+------------------------+

# Příl.14

Stanovení účinnosti výroby energie (elektrické a tepelné)

éta pc v palivovém článku

# (1) Účinnost  výroby  energie  v  palivovém  článku éta pc se

stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené

na svorkách  palivového článku Epc (MWh)  a tepelné energie dodané

z palivového  článku Qpc  (GJ) k  energii paliva  (nosiče energie)

spáleného v této jednotce, vyjádřený v %:

# (2) Měrná  spotřeba  energie  v  palivu  na výrobu elektrické

energie v palivovém článku

kde

Epc     (MWh)          elektřina  vyrobená   v  palivovém  článku,

měřená na jeho svorkách

Qpc     (GJ)           tepelná energie vyrobená v palivovém článku

pc

Qpal    (GJ)           energie  paliva  (nosiče  energie spáleného

v palivovém článku

ev

Spal    (GJ/MWh)       energie     paliva     (nosiče     energie)

spotřebovaného v palivovém článku

éta pc  (%)            účinnost   výroby  elektřiny   v  palivovém

článku

# Příl.15

Stanovení účinnosti výroby energie éta et ve výrobně (kotelně)

s palivovými články a kotli

(1) Účinnost výroby energie ve  výrobně zahrnující jeden nebo

více  palivových   článků  a  jeden   nebo  více  kotlů   (obvykle

teplovodních) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu

vyrobené elektrické  energie měřené na  svorkách palivových článků

a tepelné energie dodané  z palivových článků a z  kotlů k celkové

energii  paliva  spáleného  v  palivových  článcích  a  v kotlích,

vyjádřených v %:

(2) Měrná  spotřeba  energie  v   palivu  na  výrobu  energie

(elektřiny a tepelné energie) ve výrobně

kde

Epc     (MW)           elektřina  vyrobená   v  palivovém  článku,

měřená na jeho svorkách

ko

Qpal    (GJ)           energie paliva spáleného v kotlích

pc

Qpal    (GJ)           energie paliva  (nosiče) energie) spáleného

v palivových článcích

Qvyt    (GJ)           tepelná    energie    dodaná    z   výrobny

(z palivových článků a z kotlů)

et

Spal    (GJ/GJ)        měrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu

energie  (elektřiny a  tepelné energie)  ve

výrobně (v palivových článcích a v kotlích)

éta et  (%)            účinnost    výroby    energie   (elektrické

a tepelné) ve výrobně